| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |
| --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р (проект, вторая редакция) |

Единая энергетическая система 
и изолированно работающие энергосистемы.

Электрические сети

СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ОТ 35 ДО 750 кВ ПОДСТАНЦИЙ.

Типовые РЕШЕНИЯ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его утверждения

Москва

Стандартинформ

2016

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерное общество «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (АО «НТЦ ФСК ЕЭС»), Акционерное общество «Институт Энергосетьпроект»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от ____________ № ______

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Термины, определения и сокращения	2

4	Указания по применению схем РУ от 35 до 750 кВ	3

4.1	Введение	3

4.2	Основные требования, предъявляемые к схемам	4

4.3	Общие указания по выбору и применению схем	5

4.4	Обоснование надежности схем	8

4.5	Указания по применению блочных схем	9

4.6	Указания по применению мостиковых схем, схем «заход-выход» и «треугольник»	10

4.7	Указания по применению схем четырехугольника и шестиугольника	11

4.8	Указания по применению схем со сборными шинами и одним выключателем на присоединение	12

4.9	Указания по применению схем со сборными шинами с двумя и «полутора» выключателями на присоединение	13

4.10	Указания по применению схем для КРУЭ	14

4.11	Указания по подключению компенсирующих устройств	15

4.12	Указания по установке измерительных трансформаторов	16

4.13	Указания по установке ограничителей перенапряжений	18

4.14	Указания по установке устройств высокочастотной обработки	19

5	Унифицированные описания типовых схем РУ от 35 до 750 кВ	20

5.1	Схема блок (линия - трансформатор) с разъединителем	20

5.2	Схема блок (линия - трансформатор) с выключателем	22

5.3	Схема два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий	26

5.4	Схема мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий	30

5.5	Схема мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов	34

5.6	Схема заход-выход	38

5.7	Схема четырехугольник (треугольник)	42

5.8	Схема шестиугольник	46

5.9	Схема с одной секционированной системой сборных шин	50

5.10	Схема с одной секционированной системой сборных шин и с подключением трансформаторов через развилку из выключателей	54

5.11	Схема с одной секционированной системой сборных шин и с подключением присоединений через полуторную цепочку	59

5.12	Схема с одной секционированной системой сборных шин и с обходной системой шин	64

5.13	Схема с одной секционированной системой сборных шин и с обходной системой шин с подключением трансформаторов через развилку из выключателей	69

5.14	Схема с двумя системами сборных шин	74

5.15	Схема с двумя системами сборных шин и с обходной системой шин	78

5.16	Схема с двумя секционированными системами сборных шин и с обходной системой шин	83

5.17	Схема трансформаторы - шины	88

5.18	Схема трансформаторы - шины с полуторным присоединением линий	92

5.19	Полуторная схема	96

6	Типовые схемы РУ от 35 до 750 кВ	101

6.1	Схемы распределительных устройств 35 кВ	101

6.2	Схемы распределительных устройств 110 кВ	107

6.3	Схемы распределительных устройств 220 кВ	124

6.4	Схемы распределительных устройств 330 кВ	143

6.5	Схемы распределительных устройств 500 кВ	151

6.6	Схемы распределительных устройств 750 кВ	158

6.7	Примеры подключения компенсирующих устройств к РУ	164

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Единая энергетическая система
 и изолированно работающие энергосистемы
Электрические сети

СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ОТ 35 ДО 750 кВ ПОДСТАНЦИЙ.

Типовые решения. Рекомендации по применению

Unified power system and isolated power systems.

Switchgear basic circuit diagrams from 35 kV up to 750 kV.

Standard solutions. Application instructions

Дата введения –

# Область применения

Документ устанавливает типовые решения, а также рекомендации по проектированию схем распределительных устройств от 35 до 750 кВ подстанций и переключательных пунктов переменного тока. Настоящий стандарт распространяется на вновь сооружаемые, расширяемые, а также подлежащие техническому перевооружению и реконструкции распределительные устройства напряжением от 35 до 750 кВ подстанций и переключательных пунктов всех ведомств. Далее под термином “подстанция” подразумевается также переключательный пункт. При соответствующем обосновании допустимо применение нетиповых схем, не приведенных в данном стандарте.

# Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 19431–84	Энергетика и электрификация. Термины и определения.

ГОСТ 21027-75	Системы энергетические. Термины и определения.

ГОСТ 24291–90	 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения.

ГОСТ Р 54828-2011	Комплектные распределительные устройства в металлической оболочке с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на номинальные напряжения 110 кВ и выше. Общие технические условия

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

# Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяют термины, приведенные в ГОСТ 19431, ГОСТ 24291, ГОСТ 21027.

3.2 В настоящем стандарте применяют следующие сокращения:

АИИС КУЭ	-	Автоматизированная информационно – измерительная система коммерческого учета электроэнергии

АПВ 		– 	Автоматическое повторное включение;

АСК 		-	Асинхронизированный синхронный компенсатор

АТ		-	Автотрансформатор

ВЛ		-	Воздушная линия электропередачи

ВН		-	Высшее напряжение

ВЧ		-	Высокочастотный

ЗРУ		-	Закрытое распределительное устройство

КБ		-	Конденсаторная батарея

КЗ		-	Короткое замыкание

КЛ		-	Кабельная линия электропередачи

КР		-	Компенсирующий реактор

КРУ		-	Комплектное распределительное устройство

КРУН		-	Комплектное распределительное устройство для наружной установки

КРУЭ		-	Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией

КРУЭН	-	Комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией наружной установки

КТП		-	Комплектная трансформаторная подстанция

КТПБ		-	Комплектная трансформаторная подстанция блочного типа

ЛЭП		-	Линия электропередачи

НН		-	Низшее напряжение

ОРУ		-	Открытое распределительное устройство

ОПН		-	Ограничитель перенапряжений нелинейный

ОСШ		-	Обходная система сборных шин

ПС		-	Подстанция

ПА 		-	Противоаварийная автоматика

РЗА		-	Релейная защита и автоматика

РПН		-	Регулирование под напряжением

РУ		-	Распределительное устройство

СК		-	Синхронный компенсатор

СН		-	Среднее напряжение

ССШ		-	Секция системы сборных шин

СТК		-	Статистический тиристорный компенсатор

СШ		-	Система (сборных) шин

Т		-	Трансформатор

ТН		-	Трансформатор напряжения

ТСН		-	Трансформатор собственных нужд

ТТ		-	Трансформатор тока

УРОВ 		–	 Устройство резервирования отказа выключателя.

УШР		-	Управляемый шунтирующий реактор

ШКБ		-	Шунтовая конденсаторная батарея

ШР		-	Шунтирующий реактор

# Указания по применению схем РУ от 35 до 750 кВ

  - Введение

4.1.1 Стандартом установлено минимальное количество типовых схем РУ (ОРУ, ЗРУ, КРУ, КРУЭ), охватывающих большинство встречающихся в практике случаев проектирования новых и реконструкции действующих ПС и КТП, позволяющих обеспечить надежность ПС и достичь экономичных унифицированных решений.

4.1.2 Применение нетиповых, а также любые отступления от типовых схем допускаются при наличии соответствующих технико-экономических обоснований.

4.1.3 Нумерация схем сохранена независимо от класса напряжения.

4.1.4 В стандарте принята следующая терминология. Для обозначения необходимости выполнения требований применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения и должно быть обосновано. Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.

  - Основные требования, предъявляемые к схемам

4.2.1 Схемы РУ ПС должны:

4.2.1.1 Обеспечивать коммутацию заданного числа ЛЭП, Т, АТ и компенсирующих устройств с учетом перспективы развития ПС;

4.2.1.2 Обеспечивать электроснабжение потребителей в соответствии с заявленными категориями надежности электроснабжения, а также допустимые параметры электроэнергетического режима в нормальной и ремонтных схемах при нормативных возмущениях;

4.2.1.3 Учитывать необходимость секционирования сети для обеспечения допустимых уровней токов короткого замыкания;

4.2.1.4 Обеспечивать возможность безопасного проведения эксплуатационных работ (оперативное и техническое обслуживание, ремонт) на элементах РУ;

4.2.1.5 Соответствовать требованиям наглядности, удобства эксплуатации, компактности и экономичности.

4.2.2 Схемы РУ должны позволять вывод отдельных выключателей и других аппаратов в ремонт, осуществляемый:

4.2.2.1 Для РУ напряжением до 220 кВ включительно, как правило, путем временного отключения присоединения, в котором установлен выводимый для ремонта или обслуживания выключатель, или другой аппарат, если это допустимо по условиям электроснабжения потребителей и обеспечения требуемых параметров электроэнергетического режима в ремонтных схемах; если отключение недопустимо - переключением присоединения на ОСШ или использованием схем с подключением присоединений более чем через один выключатель;

4.2.2.2 Для РУ напряжением от 330 до 750 кВ - без отключения присоединений;

4.2.2.3 Для аппаратов, подключенных непосредственно к ЛЭП (Т, АТ), − при отключенных ЛЭП, Т или АТ (линейный, трансформаторный разъединитель, ВЧ -заградители, конденсаторы связи, ОПН и др.).

4.2.3 Сравнение вариантов схем, намеченных к разработке на основании перечисленных требований, и их окончательный выбор производится на основании технико-экономических расчетов. Из вариантов, обеспечивающих требуемые значения критериев работоспособности, выбирают наиболее экономичный.

  - Общие указания по выбору и применению схем

4.3.1 Приведенные ниже схемы применимы для всех типов РУ (ОРУ, ЗРУ, ОРУ в составе КТПБ, КРУЭ) в соответствии с перечнем схем для каждого класса напряжения. Кроме приведенных схем, при обосновании, могут быть применены и другие схемы РУ.

4.3.2 Число трансформаторов высшего напряжения, устанавливаемых на ПС, принимается, как правило, не менее двух. Они подключаются к разным секциям (системам) шин.

При расширении ПС число трансформаторов может возрасти от 3 до 4 и более.

При установке 4-х и более трансформаторов на ПС допускается, при соответствующем обосновании, присоединение их к РУ на стороне ВН группами из 2 трансформаторов через один выключатель с установкой разъединителя в цепи каждого трансформатора.

4.3.3 При выборе схем РУ необходимо руководствоваться следующим:

4.3.3.1 Схема РУ выбирается с учетом схемы прилегающей сети, ее параметров и перспектив развития, количества присоединяемых ЛЭП и Т, необходимости секционирования и установки компенсирующих устройств, размера и стоимости земельного участка, природно-климатических условий и других факторов.

Схема РУ разрабатывается с учетом назначения ПС в данной энергосистеме, допустимых значений критериев работоспособности элементов схемы и условий их резервирования.

4.3.3.2 Основные требования, предъявляемые к схемам РУ заключаются в обеспечении качества функционирования ПС: соответствия критериям работоспособности, экономичности, наглядности и простоте, возможности безопасного обслуживания, выполнения ремонтов и расширения, компактности и др.

4.3.3.3 Отказ любого выключателя (кроме секционного и шиносоединительного), в РУ от 35 до 110 кВ с секционированными СШ, как правило, не должен приводить к отключению более 6 присоединений (за исключением присоединений ШР и УШР), в том числе не более одного Т, при этом не должно нарушатся более одной цепи транзита и электроснабжение особо ответственных потребителей 1-ой категории по надежности.

4.3.3.4 Отказ любого выключателя (кроме секционного и шиносоединительного) в РУ 220 кВ с секционированными СШ, как правило, не должен приводить к отключению более 4-х присоединений (за исключением присоединений ШР и УШР) в т.ч. не более одного Т, при этом не должно нарушатся более одной цепи транзита, электроснабжение особо ответственных потребителей 1-ой категории по надежности и устойчивость работы энергосистемы.

4.3.3.5 Отказ любого выключателя в РУ 330 кВ и выше не должен приводить к отключению более одного Т и одной линии, если это допустимо по условиям устойчивости энергосистемы.

4.3.3.6 Отказ любого выключателя в РУ 330 кВ и выше при ремонте другого выключателя не должен приводить к отключению более одного Т и двух линий, если при этом обеспечивается устойчивость энергосистемы.

4.3.3.7 Число одновременно отключаемых выключателей в пределах РУ одного напряжения (за исключением присоединений ШР и УШР) должно быть не более:

-при повреждении линии – двух;

-при повреждении Т напряжением до 500 кВ включительно – четырех, а при напряжении 750 кВ – трех.

4.3.3.8 Обобщенным критерием при выборе схемы РУ объекта является технико-экономически обоснованный уровень надежности электроснабжения потребителей, с учетом коммутации присоединяемых к РУ ЛЭП и Т(АТ) и надежности транзита мощности через РУ ПС, обеспечивающий минимум затрат на строительство и эксплуатацию РУ и ПС в течение жизненного цикла.

4.3.4 При применении типовых схем для конкретной ПС с заданным количеством РУ и ЛЭП разных напряжений подлежат определению:

4.3.4.1 Типы, количество и технические параметры основного оборудования;

4.3.4.2 Необходимость и места установки регулирующих, защитных и компенсирующих устройств, измерительных ТТ и ТН, токоограничивающих и дугогасящих реакторов, а также схемы их присоединения;

4.3.4.3 Режимы нейтралей Т всех классов напряжений;

4.3.4.4 Параметры оборудования высокочастотной обработки линий и количество обрабатываемых фаз;

4.3.4.5 Необходимость установки устройств для плавки гололеда на проводах и тросах ВЛ.

4.3.4.6 Вероятностные показатели надежности:

- транзитных перетоков мощности РУ,

- передачи (трансформации) электроэнергии из РУ одного класса напряжения в другое.

4.3.6 Для РУ 150 кВ применяются схемы, рекомендованные для напряжения 110 кВ.

4.3.7 Сборные шины РУ секционируют при большом числе присоединений, для ограничения токов КЗ., при необходимости системного деления сети, для ограничения числа одновременно отключаемых выключателей присоединений.

4.3.8 На ПС с одной группой однофазных Т и ШР подключение резервной фазы рекомендуется предусматривать с помощью заранее смонтированных перемычек (при снятом напряжении).

4.3.9 Схемы с подключением всех или части присоединений через два выключателя (6Н, 7, 8, 9Н, 9АН, 12Н, 15, 16, 17) применяются если по условиям надежности электроснабжения потребителей или сохранения транзита мощности через ПС к схеме РУ предъявляются требования о недопустимости отключения присоединений (каждого или отдельных) при отключении выключателя присоединения по любой причине, кроме повреждения присоединения.

Схемы с двумя СШ и одним выключателем на присоединение (13, 13Н, 14) применяются в РУ от 110 до 220 кВ в случаях, когда имеются присоединения, длительное отключение которых (на все время вывода из работы СШ) недопустимо.

При этом:

-при повреждениях в зоне СШ допускается кратковременное отключение этих присоединений на время оперативных переключений, связанных с переводом присоединений на другую (неповрежденную) СШ;

-подключение этих присоединений через два выключателя экономически нецелесообразно или технически невозможно (например, из-за ограниченности площадки, отведенной под РУ).

Схемы с ОСШ – с одной рабочей и ОСШ (схемы 12 и 12Н), с двумя рабочими и ОСШ (13Н и 14) применяются в РУ от 110 до 220 кВ в следующих случаях:

-когда в РУ имеются присоединения, отключение которых при выводе выключателя из работы (отключении его оперативным персоналом) недопустимо, а подключение этих присоединений через два выключателя экономически нецелесообразно или технически невозможно;

-когда обходная система шин необходима для организации схемы устройства плавки гололеда, для районов с загрязненной атмосферой и необходимости периодической очистки изоляции, при других обоснованиях.

4.3.10 Если допускается отключение присоединений при отключении выключателя (автоматическом или оперативным персоналом) на длительное время, то применяются схемы:

-при числе присоединений до 4-х включительно – упрощенные (блочные, мостиковые) схемы (3Н, 4Н, 5Н, 5АН);

-при числе присоединений 5 и более – схема с одной секционированной выключателем СШ (9) и схемы с одной СШ с секционирующими цепочками из 2-х или 3-х выключателей, с подключением ответственных присоединений в секционирующие цепочки (9Н, 9АН).

4.3.11 Под условным обозначением двухобмоточного Т на схемах в разделах 5 и 6 следует понимать и другие возможные применительно к конкретной схеме виды Т (АТ).

4.3.12 Для минимизации сроков подключения потребителей допускается поэтапный ввод в работу РУ. Временные схемы поэтапного ввода определяются при конкретном проектировании.

  - Обоснование критериев работоспособности схем

4.4.1 Схемы РУ ПС должны удовлетворять экономически целесообразным значениям критериев работоспособности, с учетом коммутации присоединяемых к РУ ЛЭП и Т(АТ) и надежности транзита мощности через РУ ПС, расчеты которых осуществляются при необходимости или по требованию Заказчика.

Результаты расчета критериев работоспособности должны быть использованы при выборе схемы РУ для последующей оценки:

- частоты возможного полного или частичного прекращения передачи электрической энергии и мощности по каждому присоединению ПС в течение года;

- математического ожидания длительности прекращений передачи и перерывов электроснабжения и возможных ущербов в т.ч. от недоотпуска электроэнергии, устойчивости работы энергосистемы, нарушения функционирования подключенных объектов и т.п.

4.4.2 При обосновании и выборе схем рассматриваются нормальный, послеаварийный и ремонтный режимы работы.

В нормальном режиме ПС должна обеспечить передачу всей получаемой мощности в систему (за вычетом расходов на СН) и полное электроснабжение потребителей.

Пропускная способность элементов в условиях ремонтного режима должна, как правило, исключать ограничение транзитов мощности, электроснабжение потребителей, запирание генерирующей мощности;

Допускается, при соответствующем обосновании и согласовании, временное отключение потребителей и снижение или даже перерыв транзитных перетоков мощности.

В качестве расчетных аварий учету подлежат: единичный отказ элемента схемы при исходном нормальном режиме схемы, а также отказ одного элемента во время ремонта другого для ремонтной схемы (ремонтного режима).

При проверке устойчивости систем с выбранными схемами РУ в качестве расчетных учету подлежат нормативные возмущения I, II и III  групп.

Нерасчетные послеаварийные режимы, сопровождающиеся значительными разовыми экономическими последствиями (отказ двух или трех элементов схемы), могут приниматься во внимание в случае, когда сравниваемые при расчетных авариях варианты схем равнозначны.

4.4.3 В послеаварийных режимах допускается снижение или даже перерыв транзитных перетоков мощности, а также ограничение электроснабжения потребителей при условии сохранения устойчивости в расчетных сечениях и обеспечения допустимых токовых нагрузок оборудования и при наличии технико-экономического обоснования, которое является сопоставлением экономических последствий отказов элементов схемы (например, прямые и косвенные ущербы потребителей, сетевых организаций) с затратами на увеличение пропускной способности схемы, исключающей ограничение электроснабжения потребителей.

4.4.4 Значения критериев работоспособности элементов схемы (ЛЭП, Т(АТ), выключателей, разъединителей и др.) в том числе: частота (интенсивность) отказов и время восстановления – должны приниматься с учетом опыта эксплуатации электросетевых объектов данного региона и выдаваться Заказчиком.

  - Указания по применению блочных схем

4.5.1 Блочные схемы применяются на стороне ВН тупиковых ПС или ответвительных ПС до 500 кВ включительно.

4.5.2 Схема 1-блок (линия-трансформатор) с разъединителем применяется на напряжении от 35 до 220 кВ при питании линией, не имеющей ответвлений, одного Т и наличием надежной линии связи для передачи сигналов релейной защиты.

4.5.3 Схема 3Н-блок (линия-трансформатор) с выключателем применяется на напряжении до 500 кВ включительно при необходимости автоматического отключения поврежденного Т от линии, питающей несколько ПС. Схема может быть дополнена другим параллельно установленным выключателем. В таком виде схема рекомендуется и для начального этапа РУ до 750 кВ.

4.5.4 РУ по схемам 1 и 3Н могут развиваться за счет установки, при необходимости, другого аналогичного блока без перемычки на стороне ВН. Такое решение рекомендуется применять при ограниченной площади застройки. Применение однотрансформаторных ПС допускается при обеспечении требуемой надежности электроснабжения потребителей.

4.5.5 Схема 4Н-два блока (линия-трансформатор) с выключателями в цепи Т и неавтоматической перемычкой со стороны линий применяется на напряжении от 35 до 220 кВ для тупиковых или ответвительных двухтрансформаторных ПС.

В зависимости от схем сети начальным этапом развития данной схемы возможна схема укрупненного блока (линия + 2 трансформатора).

При одной линии и двух Т разъединители в «перемычке» допускается не устанавливать.

  - Указания по применению мостиковых схем, схем «заход-выход» и «треугольник»

4.6.1 Мостиковые схемыприменяются на стороне ВН ПС 35, 110 и 220 кВ при 4-х присоединениях (2ЛЭП и 2Т) и необходимости осуществления секционирования сети.

4.6.2 На напряжении 35, 110 и 220 кВ мостиковые схемы применяются как с ремонтной перемычкой, так и при соответствующем обосновании без ремонтной перемычки.

4.6.3 При необходимости секционирования сети на данной ПС в режиме ремонта любого выключателя предпочтительнее применять схему 5АН (мостик с выключателями в цепях Т и ремонтной перемычкой со стороны Т). Схема 5АН применяется при необходимости частого отключения трансформаторов.

4.6.4 Схемы 5Н, 5АН, могут быть применены при установке на первом этапе развития ПС одного Т. Количество выключателей при этом определяется технической необходимостью.

4.6.5 В схемах 5Н, 6, 6Н дополнительные ТТ у силовых трансформаторов устанавливаются при соответствующем обосновании.

4.6.6 Необходимость установки ремонтной перемычки в схемах 5Н и 5АН определяется возможностью отключения одной из ЛЭП в схеме 5Н (одного из Т в схеме 5АН) на время ремонта выключателя: если такое отключение ЛЭП по условиям электроснабжения потребителя возможно – перемычка не устанавливается.

4.6.7 Схема «заход-выход» (110-6, 220-6) применяется при соответствующем обосновании на проходных и ответвительных однотрансформаторных ПС на напряжении от 110 до 220 кВ как с ремонтной перемычкой, так и без нее.

4.6.8 Схема 6Н - «треугольник» является более предпочтительной, чем схема «заход-выход». Чаще схема «треугольник» применяется в качестве начального этапа РУ выполняемого по более сложной схеме.

4.6.9 Для ПС с одной ЛЭП и двумя Т от 330 до 750 кВ схему «треугольник» возможно применять как начальный этап развития.

  - Указания по применению схем четырехугольника и шестиугольника

4.7.1 Схема «четырехугольника» применяется в РУ напряжением от 110 до 750 кВ для 2-х трансформаторных ПС, питаемых по двум ЛЭП. В этой схеме каждое присоединение коммутируется двумя выключателями. В то же время эта схема очень экономична.

4.7.2 В схеме 7 (четырехугольник) на напряжении от 330 до 750 кВ на первом этапе при одном Т и одной линии устанавливаются два параллельно включенных выключателя.

В последующем – при одном Т и двух линиях или при двух Т и одной линии - устанавливаются, как правило, три выключателя.

4.7.3 Этапом перехода к схеме 7 возможна схема «треугольника» с двумя Т и одной линией или с двумя линиями и одним Т (схема 6Н).

4.7.4 Схема 7 для ПС с 4-я присоединениями (2ЛЭП+2Т) является практически по всем показателям более предпочтительной, чем схемы мостиков 5Н и 5АН.

4.7.5 При шести присоединениях применяется схема 8 «шестиугольник». Схема рекомендуется для двухтрансформаторных ПС от 110 до 330 кВ с 4-мя ЛЭП. Для РУ от 110 до 330 кВ с 5-ю присоединениями может быть применена схема «пятиугольник».

  - Указания по применению схем со сборными шинами и одним выключателем на присоединение

4.8.1 К схемам со сборными шинами и одним выключателем на присоединение относятся схемы с одной секционированной СШ (9, 9Н, 9АН, 12, 12Н) и схемы с двумя СШ (13, 13Н, 14). Они применяются, как правило, при 5-и и более присоединениях.

4.8.2 Схемы с одной секционированной СШ применяются на напряжение от 35 до 220 кВ при парных линиях или линиях, резервируемых от других ПС, а также нерезервируемых, но не более одной на любой из секций, т.е. при отсутствии требования сохранения в работе всех присоединений при выводе в ревизию или ремонт одной из ССШ.

4.8.3 Для повышения надежности РУ, применяется схема 9Н или 9АН с секционированием рабочей СШ по числу Т и с подключением каждого Т и ответственных линий в секционирующую цепочку из двух или трех выключателей к разным ССШ.

4.8.4 Схемы 12 (одна рабочая секционированная выключателем и обходная системы шин) и 12Н (одна рабочая, секционированная выключателями и обходная система шин с подключением каждого трансформатора к обеим секциям рабочей системы шин через развилку выключателей) применяются, и рекомендуются на напряжение от 110 до 220 кВ при пяти и более присоединениях и допустимости потери питания потребителей на время переключения присоединения на ОСШ. Схема может быть использована при применении выключателей, для которых период между плановыми ремонтами менее 10 лет, а его продолжительность более суток; в этом случае питание потребителей осуществляется через ОСШ.

4.8.5 Схема 13 (две рабочие системы шин) и схема 13Н (две рабочие и обходная системы сборных шин) применяется на напряжении от 110 до 220 кВ при числе присоединений от 5 до 15 при повышенных требованиях к надежности питания каждой ЛЭП и при отсутствии возможности отключения всех присоединений ССШ (СШ) на время ревизии и ремонта этой ССШ (СШ).

4.8.6 Схема 14 (две рабочие, секционированные выключателями и обходная системы шин с двумя шиносоединительными и двумя обходными выключателями) может применяться, при соответствующем обосновании, в РУ напряжением от 110 до 220 кВ при 3-4 Т, при необходимости снижения токов КЗ (например, путем опережающего деления сети), при других обоснованиях.

4.8.7 Схемы с ОСШ – 12, 12Н, 13Н и 14 рекомендуются для РУ ПС с повышенными требованиями к надежности питания ЛЭП, а также с устройствами для плавки гололеда в районах с загрязненной атмосферой и при необходимости периодической чистки изоляции и др.

4.8.8 В РУ от 110 до 220 кВ по схемам 12,13,14 из КРУЭ (КРУЭН), а также в РУ с выкатными выключателями или аппаратными комплексами ОСШ не выполняется при условии возможности замены выключателя в течение времени, удовлетворяющего эксплуатацию.

4.8.9 При расширении действующих РУ 110, 220 кВ, выполненных по схемам 4Н и 5Н с подключением дополнительно двух-четырех линий рекомендуется выполнение схемы с одной секционированной СШ.

4.8.10 ОСШ может быть секционирована разъединителем или воздушным промежутком с установкой двух обходных выключателей. Целесообразность секционирования обходной и рабочих СШ определяется количеством присоединений, имеющимся опытом эксплуатации (ремонтных работ), требуемой надежностью схемы.

4.8.11 Схемы 13, 13Н и 14 характеризуются большим количеством разъединителей, их применение должно быть обосновано, альтернативой им являются схемы от 9 до 12, а на напряжение 220 кВ и кольцевые схемы 16 и 17.

  - Указания по применению схем со сборными шинами с двумя и «полутора» выключателями на присоединение

4.9.1 Схемы 15 – трансформатор-шины с присоединением линий через 2 выключателя, схемы 16 - трансформаторы-шины с «полутора» выключателями на присоединение и схемы 17 - с «полутора» выключателями на присоединение применяются в РУ мощных узловых ПС 220-750 кВ, т.к. сохранение в работе ЛЭП указанных напряжений во много раз превышает экономию на стоимости ячеек РУ.

4.9.2 Схема 15 (трансформаторы – шины с присоединением линий через два выключателя) применяется в РУ от 330 до 750 кВ при трех - четырех линиях, и требовании о 100 % резервировании подключения ЛЭП и 2-х и более Т.

4.9.3 Схема 16 (трансформаторы-шины с «полуторным» присоединением линий) применяется в РУ от 220 до 750 кВ при 5 и более линиях, подключенных в «полуторную» цепочку, при необходимости подключения ЛЭП через 2 выключателя и других обоснованиях.

4.9.4 Схема 17 («полуторная») применяется в РУ от 220 до 750 кВ при числе присоединений 6 и более при повышенных требованиях к надежности подключения присоединений.

4.9.5 В РУ по схемам 15, 16, 17 при установке на первом этапе сооружения ПС одного Т, второй комплект заземляющих ножей на данной СШ устанавливается на другом любом шинном разъединителе, предпочтительнее на разъединителе у ТН.

4.9.6 Схемы 15, 16 и 17 при числе линий более 4, а также по условиям сохранения устойчивости энергосистемы, проверяются на необходимость секционирования СШ.

4.9.7 В схеме 17 при многорядной компоновке допускается, для экономии площади ОРУ, а так же в КРУЭ, при наличии соответствующих обоснований и согласований подключение Т и линий без соблюдения чередования их присоединения к СШ (без перекрещивания).

4.9.8 При количестве Т более двух присоединение последующих Т в схемах 15 и 16 предусматривается аналогично линиям.

  - Указания по применению схем для КРУЭ

4.10.1 Для КРУЭ, как правило, применяются те же схемы, что и для ОРУ. В зависимости от состава оборудования стандартных модулей КРУЭ, возможны отклонения от типовых схем РУ.

4.10.2 В КРУЭ основные элементы, из которых собирается схема, в том числе, аппараты (выключатели, разъединители, заземлители, измерительные аппараты и др.) и СШ заключены в газоплотные кожухи из алюминиевых сплавов и представляют собой законченные монтажные единицы-модули. Отдельные монтажные единицы-модули соединяются между собой газоплотными фланцевыми соединениями.

Набор указанных модулей, представляющий законченную цепочку схемы называется ячейкой. Из ячеек и отдельных модулей собирается РУ (КРУЭ).

Из ячеек и модулей можно собрать КРУЭ по любой из приведенных схем.

4.10.3 Схема с ОСШ для КРУЭ как правило не применяется вследствие его значительного удорожания. Надежность оборудования КРУЭ достаточно высокая и дополнительное повышение его надежности за счет применения ОСШ нецелесообразно, при условии возможности замены выключателя в течение времени, удовлетворяющего эксплуатацию. Возможность организации цепей плавки гололеда постоянным током с использованием ОСШ КРУЭ необходимо определять при проектировании по согласованию с изготовителями КРУЭ, кабелей 110 кВ и выше.

4.10.4 На линейных вводах и на СШ (ССШ) КРУЭ должны применяться быстродействующие заземлители. Каждая СШ (ССШ) КРУЭ должна иметь по два комплекта быстродействующих заземлителей.

4.10.5 Связь КРУЭ с Т целесообразно выполнять кабелями или закрытыми элегазовыми токопроводами.

4.10.6 Ячейки КРУЭ конструктивно должны быть выполнены так, чтобы имелась возможность проводить высоковольтные испытания (после монтажа, после ремонта) всей изоляции ячейки КРУЭ, а также отдельно испытания КЛ, элегазовых токопроводов, не затрагивая изоляцию КРУЭ. Для проведения высоковольтных испытаний изоляции КРУЭ как правило должна быть предусмотрена возможность отключения ТН и ОПН без их демонтажа.

4.10.7 Допускается, при соответствующем обосновании и согласовании, ТН подключать к СШ без разъединителя.

4.10.8 При подключении нескольких рядом расположенных ВЛ, присоединяемых к КРУЭ, возможны различные варианты: использование элегазовых токопроводов, вертикальное расположение проходных вводов, применение линейного портала или разнесение ячеек КРУЭ внутри здания, для увеличения длины фронта подключения ВЛ по зданию и др. решения.

4.10.9 При построении схемы РУ на базе КРУЭ следует учитывать расположение оболочек и перегородок для смежных отсеков (ГОСТ Р 54828-2011 п.5.20.2). При оценке надежности электрической схемы при проведении ремонтных работ следует учитывать особенности секционирования газоизолированных объемов.

  - Указания по подключению компенсирующих устройств

4.11.1 Необходимость установки компенсирующих устройств, их тип и схема подключения определяются в схеме развития энергосистемы и при конкретном проектировании.

4.11.2 На напряжение от 35 до 220 кВ в РУ устройства компенсации реактивной мощности, как правило, подключаются как линейные присоединения, либо при соответствующем обосновании к СШ (ССШ).

4.11.3 Для подключения ШР и УШР в сетях от 330 до 750 кВ и в слабо загруженных протяженных сетях 220 кВ для исключения повышения напряжения выше допустимого уровня (в режиме минимальных нагрузок), компенсации избытков реактивной мощности и ограничения внутренних перенапряжений применяются схемы с подключением их к ВЛ или к СШ РУ, а для обеспечения, кроме того, успешного ОАПВ (зависит от параметров сети) применяются схемы с включением в нейтраль ШР КР. ШР к шинам подключается через выключатель. Подключение ШР к ВЛ без выключателя допускается при наличии обоснования.

4.11.4 При выборе средств регулирования напряжения следует исходить из того, что на всех ПС от 35 до 750 кВ устанавливаются Т с устройством РПН.

4.11.5 Подключение ШКБ, как правило, должно выполняться через токоограничивающий реактор для снижения толчковых токов при включении.

  - Указания по установке измерительных трансформаторов

4.12.1 При выборе измерительных ТТ следует руководствоваться следующим:

4.12.1.1. Количество ТТ и их вторичных обмоток должно обеспечивать раздельное подключение средств РЗА, АИИС КУЭ, АСУ ТП и других приборов.

Обмотки ТТ для подключения АИИС КУЭ должны иметь класс точности не хуже:

- для присоединений напряжения 220 кВ и выше  - 0,2 S, для напряжения 150 кВ и ниже – 0,5 S.

Обмотки ТТ для подключения АСУ ТП должны иметь класс точности не хуже:

- для присоединений напряжением 220 кВ и выше – 0,2, для напряжения 150 кВ и ниже – 0,5.

Классы точности обмоток ТТ для целей РЗА (в т.ч. ОМП, РАС) должны быть не хуже 5Р или 10Р.

4.12.1.2. Класс точности и коэффициент трансформации обмоток ТТ для измерений определяется исходя из условия обеспечения требуемой точности измерения параметров в целом по ИК во всем диапазоне измерений.

В случае поэтапного изменения диапазона рабочего тока присоединений в ходе строительства или эксплуатации, рекомендуется установка трансформаторов тока с отпайками от измерительных обмоток ТТ.

4.12.1.3. Номинальная вторичная нагрузка трансформаторов тока определяется расчетом исходя из фактической загрузки устройствами вторичных цепей ТТ.

Вторичные нагрузки измерительных ТТ должны соответствовать требованиям нормативных документов и обеспечивать работу ТТ в требуемом классе точности.

4.12.1.4. Разные комплекты устройств РЗА должны подключаться к разным вторичным обмоткам класса «Р» с целью резервирования и обеспечения необходимой надежности. При отсутствии встроенных в другие аппараты ТТ применяются отдельно стоящие ТТ.

4.12.1.5 Номинальная предельная кратность вторичных обмоток ТТ для целей РЗА должна быть от 5 до 40. При этом предельная кратность вторичных обмоток ТТ для целей РЗА должна быть выбрана в соответствии с расчетом, предусмотренным в проектной документации, исходя из фактических значений и с учетом возможной перспективы роста токов короткого замыкания в сети.

4.12.2 В схемах присоединения ЛЭП через развилку выключателей допускается установка ТТ на ЛЭП между линейным разъединителем ЛЭП и развилкой ошиновки на разъединители выключателей.

4.12.3 При выборе типа и количества ТН следует руководствоваться следующим:

4.12.3.1 Номинальная вторичная нагрузка ТН определяется исходя из фактической загрузки вторичных цепей устройствами и суммарной вторичной нагрузки ТН (для емкостных ТН).

Вторичные мощности нагрузки ТН должны соответствовать требованиям нормативных документов и обеспечивать работу ТН в требуемом классе точности.

ТН должны иметь отдельные вторичные обмотки для подключения устройств РЗА, АИИС КУЭ, АСУ ТП, других СИ.

Класс точности обмоток ТН для подключения устройств РЗА (в т.ч. ОМП, РАС) должен быть не хуже 3Р.

Класс точности обмоток ТН для подключения устройств АИИС КУЭ, АСУ ТП и др. для присоединений напряжения 220 кВ и выше должен быть не хуже 0,2, для остальных -  не хуже 0,5.

Выбор ТН необходимо осуществлять исходя из условия обеспечения требуемого класса точности при нормальных, послеаварийных и ремонтных режимах работы сети.

4.12.3.2 Следует предотвращать возможный феррорезонанс напряжений в РУ от 110 до 500 кВ с ТН электромагнитного типа. При технической возможности установки как емкостных, так и индуктивных ТН, применение емкостных ТН предпочтительно. Применение ТН электромагнитного типа определяется на основании технико-экономического сравнения, учитывающего возможные мероприятия по устранению феррорезонанса, количества и стоимости примененного оборудования.

Следует избегать установки на ЛЭП двух ТН электромагнитного типа.

4.12.3.3 В РУ 330, 500 и 750 кВ на каждой ВЛ рекомендуется устанавливать два ТН (с двух сторон от ВЧ - заградителя) для выполнения полного дублирования цепей напряжения от каждого ТН до панелей (шкафов) защиты. При неисправности одного из ТН нагрузка неисправного ТН переключается на исправный ТН. Установка двух ТН на ЛЭП 330 кВ допускается при обосновании.

4.12.3.4 В РУ 110 и 220 кВ по схемам «треугольник», «четырехугольник», «мостик» рекомендуется устанавливать один ТН на каждой ЛЭП. Питание нагрузки ТН одной линии резервируется от ТН другой линии.

4.12.3.5 На каждой системе (секции) шин в РУ от 330 до 750 кВ для обеспечения работы РЗА и АИИС КУЭ рекомендуется устанавливать по два комплекта ТН с четырьмя обмотками.

В РУ от 110 до 220 кВ количество ТН на шинах определяется расчетом исходя из обеспечения условий их работы в требуемом классе точности.

4.12.3.6 В схемах n-угольников рекомендуется для осуществления АПВ с контролем наличия напряжения и синхронизма при отключениях соответствующего присоединения устанавливать ТН в каждой вершине.

4.12.3.7 В случае обоснованной необходимости установки на ВЛ двух ТН они устанавливаются с разных сторон высокочастотного заградителя. До заградителя со стороны ВЛ предпочтительна установка ТН емкостного типа. Установка на ЛЭП ТН различных типов (емкостного и электромагнитного) должна специально обосновываться.

4.12.3.8 В схемах «мостика» рекомендуется предусматривать ТН в узлах, к которым подключена линия.

4.12.3.9 В районах холодного климата применение ТН электромагнитного типа предпочтительнее.

4.12.3.10 В схемах РУ на среднем напряжении 110 и 220 кВ, на вводах АТ,  при соответствующем обосновании устанавливается ТН.

4.12.3.11 ТН электромагнитного типа к сборным шинам присоединяются через разъединители. ТН емкостного типа присоединяется к сборным шинам без разъединителя. ТН на отходящих линиях устанавливаются без разъединителей (для КРУЭ с учетом п. 4.10.7).

4.12.3.12 При установке на ЛЭП ТТ и ТН рекомендуется, при соответствующем обосновании применение комбинированных ТТ и ТН.

  - Указания по установке ограничителей перенапряжений

При выборе ОПН необходимо иметь в виду следующее:

4.13.1 Для защиты от перенапряжений на всех схемах показаны ОПН. Установка ОПН на приведенных схемах показана условно. Необходимость и место установки ОПН определяется при проектировании.

4.13.2 Для всех классов напряжений в цепях Т и ШР должны быть установлены ОПН.

4.13.3 Необходимость установки ОПН на шинах от 35 до 220 кВ и их количество определяются сравнением расстояний по ошиновке от ОПН у силовых Т до самого удаленного присоединения, с наибольшим допустимым расстоянием по ПУЭ и характеристиками ОПН.

4.13.4 Необходимость установки ОПН для защиты оборудования от коммутационных перенапряжений в ячейках ЛЭП 330 кВ и выше определяется расчетом.

4.13.5 Для защиты оборудования КРУЭ от грозовых перенапряжений ОПН устанавливается снаружи КРУЭ между вводом ВЛ в КРУЭ и последней опорой. Установка ОПН со стороны Т (АТ, ШР) может осуществляться как снаружи, так и внутри КРУЭ в цепи присоединения Т до коммутационного аппарата. Необходимость установки дополнительных ОПН на шинах КРУЭ определяется расчетом в зависимости от мест расположения и расстояний от остальных ОПН до защищаемого оборудования, параметров ОПН и количества отходящих от шин присоединений.

4.13.6 При устройстве кабельных вставок, соединенных с ВЛ, ОПН устанавливаются в местах перехода КЛ в ВЛ. При наличии в месте перехода коммутационного аппарата ОПН устанавливается между коммутационным аппаратом и кабельной вставкой. Необходимость установки ОПН по обоим концам вставки определяется ее длиной, параметрами ОПН и наличием других ОПН на ПС.

4.13.7 Неиспользуемые обмотки низшего и среднего напряжений силовых Т (АТ), а также обмотки, временно отключенные от шин РУ, должны быть соединены в звезду или треугольник и защищены ОПН, включенными между вводами каждой фазы и землей. Защита неиспользуемых обмоток не требуется, если к ним постоянно присоединена КЛ длиной не менее 30 м, имеющая заземленную оболочку или броню.

  - Указания по установке устройств высокочастотной обработки

4.14.1 Конденсаторы связи (либо используются установленные емкостные ТН), ВЧ - заградители и фильтры присоединения устанавливаются для подключения высокочастотной аппаратуры в целях передачи сигналов и команд устройств РЗА, ПА и связи. Количество обработанных фаз и тип подключаемой аппаратуры обосновывается в проектной документации.

4.14.2 Конденсаторы связи и фильтры присоединения устанавливаются в ячейке ВЛ до ВЧ - заградителя, т.е. со стороны ЛЭП.

4.14.3 Высокочастотная аппаратура подключается к ЛЭП по схемам: фаза - земля; фаза - фаза одной или двух ЛЭП; провод - провод расщепленной фазы (при соответствующей их изоляции); трос - земля; два троса - земля; трос - трос. Схемы подключения определяются при конкретном проектировании.

# Унифицированные описания типовых схем РУ от 35 до 750 кВ

Описания типовых схем РУ от 35 до 750 кВ состоят из двух блоков (граф). Первый - перечень показателей, критериев и условий, например, область применения и критерии работоспособности. Второй блок - комментарии к ним.

В представленных ниже описаниях схем отражены преимущественно последствия единичных отказов элементов схем.

  - Схема блок (линия - трансформатор) с разъединителем

Таблица 1

| Раздел I. Общие показатели |
| --- |
| 1 | Наименование и эскиз схемы | Блок (линия - трансформатор) с разъединителем. |
| 2 | Номер схемы | 35-1; 110-1; 220-1. |
| 3 | Область применения | Распределительные устройства от 35 до 220 кВ. |
| 4 | Тип подстанции | Тупиковая. |
| 5 | Количество присоединений | Один (авто)трансформатор и одна линия. |
| 6 | Этапность развития | Возможно расширение практически до любой схемы. Первым этапом расширения является схема блока (линия - трансформатор) с выключателем или схема мостиков. |
| Раздел II. Условия обоснования и выбора |
| 7 | Основные условия применения | а) Тупиковая однотрансформаторная подстанция, подключаемая к линии, которая не имеет ответвительных подстанций. При этом обеспечивается надежная передача управляющих воздействий релейной защиты на отключение выключателя питающей линии. |
| 8 | Экономические критерии применения | а) Не требует ячеек выключателей. б) Занимает минимальные отчуждаемые площади с учетом (п.5) количества присоединений. в) Наиболее дешевая схема с учетом (п.5) количества присоединений. |
| 9 | Критерии работоспособности | а) Отказ (авто)трансформатора или линии приводит к обесточиванию стороны низшего и среднего (при наличии) напряжения. Следовательно, схема является недостаточно надежной. Для повышения надежности электроснабжения потребители могут резервироваться по стороне низшего и среднего (при наличии) напряжения. В полном объеме оно нецелесообразно. Поэтому применение рассматриваемой схемы должно быть ограничено. |
| 10 | Эксплуатационные критерии | а) Простая и наглядная. б) Электромагнитные блокировки и операции с разъединителями просты и однотипны. в) Как следствие (пп. а-б) минимизированы отказы по вине персонала. |
| 11 | Техническая гибкость | - |
| 12 | Критерии безопасности | а) Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы: - вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ; - при выводе в ремонт какого-либо присоединения, относящиеся к нему аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей; - была обеспечена возможность удобного транспортирования оборудования; - при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ. б) Напряженность электрического и магнитного полей на маршрутах обхода для осмотра оборудования и на рабочих местах у оборудования, где возможно длительное присутствие персонала для проведения профилактических и ремонтных работ, не должна превышать допустимую. в) Должны быть выполнены требования нормативно-технических документов по электромагнитной совместимости. |
| Раздел III. Расстановка оборудования |
| 13 | Расстановка разъединителей | а) Во всех цепях распределительного устройства должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (в данном случае - (авто)трансформатора и линии) в каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение. б) Данное требование (п. а) не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, а также ограничители перенапряжений, устанавливаемые на выводах (авто)трансформаторов. в) На разъединителях 110 кВ и выше предусматривается привод с дистанционным управлением. г) С учетом пп. а и б разъединитель устанавливается в цепи блока между (авто)трансформатором и линией. |
| 14 | Расстановка стационарных заземлителей | а) Стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления, и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений, был защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. б) На заземлителях предусматривается привод с дистанционным управлением. г) С учетом п. а стационарные заземлители устанавливаются по два комплекта на разъединителе блока. |
| 15 | Расстановка трансформаторов тока | - |
| 16 | Расстановка трансформаторов напряжения | - |
| 17 | Расстановка ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) | а) В цепях (авто)трансформаторов должны быть установлены ОПН без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием. б) Для защиты нейтралей обмоток 110 кВ силовых трансформаторов, имеющих изоляцию, пониженную относительно изоляции линейного конца обмотки и допускающую работу с разземленной нейтралью, в ней следует устанавливать ОПН. |

  - Схема блок (линия - трансформатор) с выключателем

Таблица 2

| Раздел I. Общие показатели |
| --- |
| 1 | Наименование и эскиз схемы | Блок (линия - трансформатор) с выключателем. |
| 2 | Номер схемы | 35-3Н; 110-3Н; 220-3Н; 330-3Н; 500-3Н. |
| 3 | Область применения | Распределительные устройства от 35 до 500 кВ. |
| 4 | Тип подстанции | Тупиковая или ответвительная. |
| 5 | Количество присоединений | Один (авто)трансформатор и одна линия. |
| 6 | Этапность развития | Начальный этап развития более сложных схем. Последующим этапом развития является схема мостиков или многоугольников. |
| Раздел II. Условия обоснования и выбора |
| 7 | Основные условия применения | а) Тупиковая или ответвительная однотрансформаторная подстанция, подключенная к линии, от которой запитаны и другие подстанции. |
| 8 | Экономические критерии применения | а) Требует одну ячейку выключателя на два присоединения ((авто)трансформатор и линия). б) Занимает минимальные отчуждаемые площади с учетом (п.5) количества присоединений. в) Наиболее дешевая схема с учетом (п.5) количества присоединений. |
| 9 | Критерии работоспособности | а) Отказ (авто)трансформатора или линии приводит к обесточиванию стороны низшего и среднего (при наличии) напряжения рассматриваемой подстанции. Для повышения надежности электроснабжения потребители могут резервироваться по стороне низшего и среднего (при наличии) напряжения. Однако в полном объеме оно нецелесообразно. б) Отказ линии или выключателя какой-либо подстанции приводит к отключению всех (авто)трансформаторов подстанций, подключенных к линии. в) Как следствие (пп. а и б) схема является недостаточно надежной, и ее следует рассматривать как начальный, временный этап развития подстанции. |
| 10 | Эксплуатационные критерии | а) Простая и наглядная. б) Электромагнитные блокировки и операции с разъединителями просты и однотипны. в) Как следствие (пп. а и б) минимизированы отказы по вине персонала. |
| 11 | Техническая гибкость | - |
| 12 | Критерии безопасности | а) Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы: - вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ; - при выводе в ремонт какого-либо присоединения, относящиеся к нему аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей; - была обеспечена возможность удобного транспортирования оборудования; - при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ. б) Напряженность электрического и магнитного полей на маршрутах обхода для осмотра оборудования и на рабочих местах у оборудования, где возможно длительное присутствие персонала для проведения профилактических и ремонтных работ, не должна превышать допустимую. в) Должны быть выполнены требования нормативно-технических документов по электромагнитной совместимости. |
| Раздел III. Расстановка оборудования |
| 13 | Расстановка разъединителей | а) Во всех цепях распределительного устройства должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей с трансформаторами тока, предохранителей, трансформаторов напряжения и т.д.) в каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение. б) Данное требование (п. а) не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также ограничители перенапряжений, устанавливаемых на выводах (авто)трансформаторов и шунтирующих реакторов и на отходящих линиях. в) Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского исполнения (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов. г) На разъединителях 110 кВ и выше предусматривается привод с дистанционным управлением. д) С учетом пп. а и б разъединители устанавливаются с обеих сторон выключателя при установке трехобмоточного (авто)трансформатора (т.е. возможно питание потребителей со стороны среднего напряжения при отключенной обмотке высшего напряжения). При установке двухобмоточного трансформатора разъединитель со стороны последнего не предусматривается. |
| 14 | Расстановка стационарных заземлителей | а) Стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления, и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений, был защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. На случай отключения в процессе ремонта разъединителя с заземлителями или только заземлителя этого разъединителя должны быть предусмотрены заземлители у других разъединителей на данном участке схемы, расположенные со стороны возможной подачи напряжения. Поэтому на любых участках присоединений предусматривается установка двух заземлителей разных разъединителей. б) На заземлителях предусматривается привод с дистанционным управлением, кроме того в ячейках КРУЭ заземлители со стороны линий должны быть быстродействующими. в) С учетом п. а стационарные заземлители устанавливаются по два комплекта на линейном разъединителе. На разъединителе трехобмоточного (авто)трансформатора, заземляющий нож устанавливается только со стороны выключателя, поскольку в этом случае возможно питание потребителей со стороны среднего напряжения при отключенной обмотке высшего напряжения (авто)трансформатора. |
| 15 | Расстановка трансформаторов тока | а) Трансформаторы тока устанавливаются в каждом присоединении. Наиболее предпочтительными являются встроенные в оборудование трансформаторы тока (трансформаторы тока также необходимы в нейтралях трансформаторов 110 кВ и выше и автотрансформаторов 220 кВ и выше). б) При выборе количества вторичных обмоток трансформаторов тока должны учитываться следующие положения: - для подключения расчетного счетчика используется отдельная вторичная обмотка трансформатора тока, при этом также отдельная обмотка предусматривается для средств измерений (не входящих в АИИСКУЭ), т.е. отдельно друг от друга и от цепей защит; - основная и резервная защиты должны питаться от разных вторичных обмоток трансформатора тока; - оно должно быть достаточным для присоединения к ним в общем случае основных и резервных защит двух элементов, например, воздушной линии и сборных шин. в) При установке трансформатора тока с меньшим количеством вторичных обмоток, чем требуется (п. б), возникает необходимость в установке второго дополнительного трансформатора тока. |
| 16 | Расстановка трансформаторов напряжения | а) Трансформаторы напряжения устанавливают на блоке. б) Трансформаторы напряжения предусматриваются с тремя вторичными обмотками, одна из которых предназначена для подключения расчетных счетчиков. в) При выборе трансформаторов напряжения необходимо учитывать возможность возникновения феррорезонанса, рекомендуется применять антиферрорезонансные типы трансформаторов напряжения. г) На линиях электропередачи 330 кВ и выше для резервирования защит по цепям напряжения устанавливаются два трансформатора напряжения (по обе стороны разъединителя линии). |
| 17 | Расстановка ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) | а) В цепях (авто)трансформаторов должны быть установлены ОПН без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием. б) Для защиты нейтралей обмоток 110 кВ силовых трансформаторов, имеющих изоляцию, пониженную относительно изоляции линейного конца обмотки и допускающую работу с разземленной нейтралью, в ней следует устанавливать ОПН. в) Необходимость установки ОПН на линейных присоединениях определяется сравнением расстояний по ошиновке от ОПН у силовых (авто)трансформаторов до самого удаленного присоединения, с наибольшим допустимым расстоянием. |

  - Схема два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий

Таблица 3

| Раздел I. Общие показатели |
| --- |
| 1 | Наименование и эскиз схемы | Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий. |
| 2 | Номер схемы | 35-4Н; 110-4Н; 220-4Н. |
| 3 | Область применения | Распределительные устройства от 35 до 220 кВ. |
| 4 | Тип подстанции | Тупиковая или ответвительная. |
| 5 | Количество присоединений | Два (авто)трансформатора и две линии. |
| 6 | Этапность развития | Возможно расширение до схемы с одной или двумя системами сборных шин (с обходной системой шин либо без нее). При этом учитываются следующие конструктивные особенности. Под каждое присоединение, включая перемычку, предусматривают отдельную ячейку, аналогично компоновкам схем с одной - двумя системами сборных шин. Каждый участок ошиновки между выключателями и ремонтной перемычкой выполняют в виде отдельной системы или секции системы сборных шин (типовые решения для схем с одной - двумя системами сборных шин). Разъединители со стороны присоединения линий и (авто)трансформаторов устанавливаются под выходными линейными порталами. При поэтапном расширении секционный или шиносоединительный выключатель устанавливается в ячейке перемычки. |
| Раздел II. Условия обоснования и выбора |
| 7 | Основные условия применения | а) Тупиковая или ответвительная подстанция с одно- или двухсторонним питанием, подключенная к двухцепной линии, от которой запитаны и другие подстанции. |
| 8 | Экономические критерии применения | а) Требует две ячейки выключателей на четыре присоединения (два (авто)трансформатора и две линии). б) Занимает минимальные отчуждаемые площади с учетом (п.5) количества присоединений. в) Наиболее дешевая схема с учетом (п.5) количества присоединений. |
| 9 | Критерии работоспособности | а) Отказ линии или выключателя приводит к отключению по одному (авто)трансформатору на всех смежных подстанциях, подключенных к данной линии. Рассматриваемые отказы не должны приводить к ограничению электроснабжения потребителей при достаточной нагрузочной способности оставшихся в работе (авто)трансформаторов, а также действии автоматического ввода резерва на стороне низшего и среднего (при наличии) напряжения (авто)трансформатора. б) При трех-четырех и более ответвительных подстанций, подключенных к линиям с двухсторонним питанием, рекомендуется рассмотреть целесообразность секционирования этих линий за счет использования на одной из подстанций соответствующей схемы, например, заход-выход. в) Неавтоматическую перемычку со стороны линий следует устанавливать только при наличии технико-экономических обоснований с учетом фактора надежности, поскольку плановые и аварийные простои линий 35-220 кВ непродолжительны, а параметр потока отказов (авто)трансформаторов - один из самых низких среди элементов электрических сетей. г) Является лучшей схемой с позиций надежности и экономичности для тупиковых или ответвительных двухтрансформаторных подстанций при использовании современных элегазовых выключателей с пружинными приводами для подстанций 35-220 кВ. |
| 10 | Эксплуатационные критерии | а) Простая и наглядная. б) Электромагнитные блокировки и операции с разъединителями просты и однотипны. в) Как следствие (пп. а и б) минимизированы отказы по вине персонала. |
| 11 | Техническая гибкость | - |
| 12 | Критерии безопасности | а) Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы: - вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ; - при выводе в ремонт какого-либо присоединения, относящиеся к нему аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей; - при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ. б) Напряженность электрического и магнитного полей на маршрутах обхода для осмотра оборудования и на рабочих местах у оборудования, где возможно длительное присутствие персонала для проведения профилактических и ремонтных работ, не должна превышать допустимую. в) Должны быть выполнены требования нормативно-технических документов по электромагнитной совместимости. |
| Раздел III. Расстановка оборудования |
| 13 | Расстановка разъединителей | а) Во всех цепях распределительного устройства должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей с трансформаторами тока, предохранителей, трансформаторов напряжения, и т.д.) в каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение. б) Данное требование (п. а) не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также ограничители перенапряжений, устанавливаемых на выводах (авто)трансформаторов и на отходящих линиях. в) Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского исполнения (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов. г) На разъединителях 110 кВ и выше предусматривается привод с дистанционным управлением. д) С учетом пп. а и б разъединители устанавливаются: - в цепях линий; - с обеих сторон выключателей при использовании трехобмоточных (авто)трансформаторов; при установке двухобмоточных трансформаторов разъединитель в его цепи не предусматривается; - два последовательно включенных разъединителя в неавтоматической перемычке (для выполнения их ремонта без полного обесточения распределительного устройства). |
| 14 | Расстановка стационарных заземлителей | а) Стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений, был защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. На случай отключения в процессе ремонта разъединителя с заземлителями или только заземлителя этого разъединителя должны быть предусмотрены заземлители у других разъединителей на данном участке схемы, расположенные со стороны возможной подачи напряжения. Поэтому на любых участках присоединений предусматривается установка двух заземлителей разных разъединителей. б) На заземлителях предусматривается привод с дистанционным управлением, кроме того в ячейках КРУЭ заземлители со стороны линий должны быть быстродействующими. в) С учетом п. а стационарные заземлители устанавливаются по два комплекта на каждом разъединителе, кроме разъединителей (авто)трансформаторов со стороны перемычки, где установлен один комплект со стороны выключателя. |
| 15 | Расстановка трансформаторов тока | а) Трансформаторы тока устанавливаются в каждом присоединении. Наиболее предпочтительными являются встроенные в оборудование трансформаторы тока (трансформаторы тока также необходимы в нейтралях трансформаторов 110 кВ и выше и автотрансформаторов 220 кВ и выше). б) При выборе количества вторичных обмоток трансформаторов тока должны учитываться следующие положения: - для подключения расчетного счетчика используется отдельная вторичная обмотка трансформатора тока, при этом также отдельная обмотка предусматривается для средств измерений (не входящих в АИИСКУЭ), т.е. отдельно друг от друга и от цепей защит; - основная и резервная защиты должны питаться от разных вторичных обмоток трансформатора тока; - оно должно быть достаточным для присоединения к ним в общем случае основных и резервных защит двух элементов, например, воздушной линии и сборных шин. в) При установке трансформатора тока с меньшим количеством вторичных обмоток, чем требуется (п. б), возникает необходимость в установке второго дополнительного трансформатора тока. |
| 16 | Расстановка трансформаторов напряжения | а) Трансформаторы напряжения устанавливают на каждом блоке. б) Трансформаторы напряжения предусматриваются с тремя вторичными обмотками, одна из которых предназначена для подключения расчетных счетчиков. в) При выборе трансформаторов напряжения необходимо учитывать возможность возникновения феррорезонанса, рекомендуется применять антиферрорезонансные типы трансформаторов напряжения. |
| 17 | Расстановка ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) | а) В цепях (авто)трансформаторов должны быть установлены ОПН без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием. б) Для защиты нейтралей обмоток 110 кВ силовых трансформаторов, имеющих изоляцию, пониженную относительно изоляции линейного конца обмотки и допускающую работу с разземленной нейтралью, в ней следует устанавливать ОПН. в) Необходимость установки ОПН на линейных присоединениях определяется сравнением расстояний по ошиновке от ОПН у силовых (авто)трансформаторов до самого удаленного присоединения, с наибольшим допустимым расстоянием. |

  - Схема мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий

Таблица 4

| Раздел I. Общие показатели |
| --- |
| 1 | Наименование и эскиз схемы | Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий. |
| 2 | Номер схемы | 35-5Н; 110-5Н; 220-5Н. |
| 3 | Область применения | Распределительные устройства от 35 до 220 кВ. |
| 4 | Тип подстанции | Проходная. |
| 5 | Количество присоединений | Два (авто)трансформатора и две линии. |
| 6 | Этапность развития | Возможно расширение до схемы с одной или двумя системами сборных шин (с обходной системой шин либо без нее). При этом учитываются следующие конструктивные особенности. Сооружается участок ошиновки между разъединителями перемычки в виде системы сборных шин. В последующем она может преобразовываться в обходную систему шин. Под каждое присоединение, а также под секционный выключатель предусматриваются отдельные ячейки, установленные в один ряд. Остальное оборудование и порталы устанавливаются по привязкам компоновки схемы с одной - двумя системами сборных шин. |
| Раздел II. Условия обоснования и выбора |
| 7 | Основные условия применения | а) Проходная подстанция с двухсторонним питанием. |
| 8 | Экономические критерии применения | а) Требует три ячейки выключателей на четыре присоединения (два (авто)трансформатора и две линии). б) Занимает минимальные отчуждаемые площади с учетом (п.5) количества присоединений. в) Наиболее дешевая схема с учетом (п.5) количества присоединений для заданной конфигурации сети. |
| 9 | Критерии работоспособности | а) При отказе нормально включенного «среднего» выключателя возможно полное обесточение распределительного устройства. При этом теряется транзит мощности через сторону высшего напряжения подстанции. При заданной в п. 7, а схеме присоединения подстанций к энергосистеме (двухстороннее питание) потеря транзита не приводит к ограничению электроснабжения потребителей на смежных подстанциях. Транзит мощности будет потерян и при отказе выключателя в цепи линии. Транзит мощности прерывается и при отказе силового (авто)трансформатора. Однако этот перерыв непродолжительный и определяется временем оперативных переключений в схеме. Кроме того, частота отказов (авто)трансформаторов рассматриваемого класса напряжения сравнительно невелика (параметр потока отказов равен 0,005 - 0,02 1/год). Поэтому данное событие принимается во внимание при выборе схем лишь при наличии достаточных технико-экономических обоснований с учетом фактора надежности. б) Установка второго последовательно включенного выключателя или переход к схеме четырехугольника для исключения обесточения распределительного устройства (п. а) нецелесообразна с технико-экономических позиций с учетом фактора надежности. в) К одной линии с двусторонним питанием рекомендуется подключать не более трех-четырех проходных подстанций, в том числе по условиям надежной работы релейной защиты в части селективности. г) При прочих равных условиях в рассматриваемой схеме, в отличие от схемы мостика с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов, коммутация линий выполняется одним выключателем. Это благоприятно сказывается на надежности распределительного устройства, поскольку коммутация линий электропередачи в нормальных, ремонтных и аварийных режимах осуществляется значительно чаще, чем (авто)трансформаторов. д) С учетом пп. а-г является лучшей схемой с позиций надежности и экономичности для проходных подстанций при использовании современных элегазовых выключателей с пружинными приводами для подстанций от 35 до 220 кВ. |
| 10 | Эксплуатационные критерии | а) Простая и наглядная. б) Электромагнитные блокировки и операции с разъединителями просты и однотипны. в) Как следствие (пп. а и б) минимизированы отказы по вине персонала. |
| 11 | Техническая гибкость | - |
| 12 | Критерии безопасности | а) Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы: - вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ; - при выводе в ремонт какого-либо присоединения, относящиеся к нему аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей; - при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ. б) Напряженность электрического и магнитного полей на маршрутах обхода для осмотра оборудования и на рабочих местах у оборудования, где возможно длительное присутствие персонала для проведения профилактических и ремонтных работ, не должна превышать допустимую. в) Должны быть выполнены требования нормативно-технических документов по электромагнитной совместимости. |
| Раздел III. Расстановка оборудования |
| 13 | Расстановка разъединителей | а) Во всех цепях распределительного устройства должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей с трансформаторами тока, предохранителей, трансформаторов напряжения и т.д.) в каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение. б) Данное требование (п. а) не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также ограничители перенапряжений, устанавливаемые на выводах (авто)трансформаторов и на отходящих линиях. в) Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского исполнения (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов. г) На разъединителях 110 кВ и выше предусматривается привод с дистанционным управлением. д) С учетом пп. а и б разъединители устанавливаются: - в цепях (авто)трансформаторов; - в цепях выключателей с обеих сторон; - два последовательно включенных разъединителя в ремонтной перемычке (для выполнения их ремонта без полного обесточения распределительного устройства). |
| 14 | Расстановка стационарных заземлителей | а) Стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления, и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений, был защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. На случай отключения в процессе ремонта разъединителя с заземлителями или только заземлителя этого разъединителя должны быть предусмотрены заземлители у других разъединителей на данном участке схемы, расположенные со стороны возможной подачи напряжения. Поэтому на любых участках присоединений предусматривается установка двух заземлителей разных разъединителей. б) На заземлителях предусматривается привод с дистанционным управлением, кроме того в ячейках КРУЭ заземлители со стороны линий должны быть быстродействующими. в) С учетом п. а стационарные заземлители устанавливаются по два комплекта на каждом разъединителе, кроме разъединителей (авто)трансформаторов, где установлен один комплект со стороны трансформатора. |
| 15 | Расстановка трансформаторов тока | а) Трансформаторы тока устанавливаются в каждом присоединении, а также в ремонтной перемычке. Наиболее предпочтительными являются встроенные в оборудование трансформаторы тока (трансформаторы тока также необходимы в нейтралях трансформаторов 110 кВ и выше и автотрансформаторов 220 кВ и выше). б) При выборе количества вторичных обмоток трансформаторов тока должны учитываться следующие положения: - для подключения расчетного счетчика используется отдельная вторичная обмотка трансформатора тока, при этом также отдельная обмотка предусматривается для средств измерений (не входящих в АИИСКУЭ), т.е. отдельно друг от друга и от цепей защит; - основная и резервная защиты должны питаться от разных вторичных обмоток трансформатора тока; - оно должно быть достаточным для присоединения к ним в общем случае основных и резервных защит двух элементов, например, воздушной линии и сборных шин. в) При установке трансформатора тока с меньшим количеством вторичных обмоток, чем требуется (п. б), возникает необходимость в установке второго дополнительного трансформатора тока. |
| 16 | Расстановка трансформаторов напряжения | а) Трансформаторы напряжения рекомендуется устанавливать на каждом линейном присоединении мостика. б) Трансформаторы напряжения предусматриваются с тремя вторичными обмотками, одна из которых предназначена для подключения расчетных счетчиков. в) При выборе трансформаторов напряжения необходимо учитывать возможность возникновения феррорезонанса, рекомендуется применять антиферрорезонансные типы трансформаторов напряжения. |
| 17 | Расстановка ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) | а) В цепях (авто)трансформаторов должны быть установлены ОПН без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием. б) Для защиты нейтралей обмоток 110 кВ силовых трансформаторов, имеющих изоляцию, пониженную относительно изоляции линейного конца обмотки и допускающую работу с разземленной нейтралью, в ней следует устанавливать ОПН. в) Необходимость установки ОПН на линейных присоединениях определяется сравнением расстояний по ошиновке от ОПН у силовых (авто)трансформаторов до самого удаленного присоединения, с наибольшим допустимым расстоянием. |

  - Схема мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов

Таблица 5

| Раздел I. Общие показатели |
| --- |
| 1 | Наименование и эскиз схемы | Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов. |
| 2 | Номер схемы | 35-5АН; 110-5АН; 220-5АН. |
| 3 | Область применения | Распределительные устройства от 35 до 220 кВ. |
| 4 | Тип подстанции | Проходная. |
| 5 | Количество присоединений | Два (авто)трансформатора и две линии. |
| 6 | Этапность развития | Возможно расширение до схемы с одной или двумя системами сборных шин (с обходной системой шин либо без нее). При этом учитываются следующие конструктивные особенности. Сооружается участок ошиновки между разъединителями перемычки в виде системы сборных шин. В последующем она может преобразовываться в обходную систему шин. Под каждое присоединение, а также под секционный выключатель предусматриваются отдельные ячейки, установленные в один ряд. Остальное оборудование и порталы устанавливаются по привязкам компоновки схемы с одной - двумя системами сборных шин. |
| Раздел II. Условия обоснования и выбора |
| 7 | Основные условия применения | а) Проходная подстанция с двухсторонним питанием при необходимости частых включений-отключений (авто)трансформаторов при неравномерном графике нагрузки для снижения потерь мощности и электроэнергии в (авто)трансформаторах. |
| 8 | Экономические критерии применения | а) Требует три ячейки выключателей на четыре присоединения (два (авто)трансформатора и две линии). б) Занимает минимальные отчуждаемые площади с учетом (п.5) количества присоединений. в) Наиболее дешевая схема с учетом (п.5) количества присоединений для заданной конфигурации сети. |
| 9 | Критерии работоспособности | а) При отказе нормально включенного «среднего» выключателя возможно полное обесточение распределительного устройства. При этом теряется транзит мощности через сторону высшего напряжения подстанции. При заданной в п. 7, а схеме присоединения подстанций к энергосистеме (двухстороннее питание) потеря транзита не приводит к ограничению электроснабжения потребителей на смежных подстанциях. Транзит мощности будет потерян и при отказе выключателя в цепи (авто)трансформатора. б) Установка второго последовательно включенного выключателя или переход к схеме четырехугольника для исключения обесточения распределительного устройства (п. а) нецелесообразна с технико-экономических позиций с учетом фактора надежности. в) К одной линии с двусторонним питанием рекомендуется подключать не более трех-четырех проходных подстанций, в том числе по условиям надежной работы релейной защиты в части селективности. г) При ремонте секционного выключателя схема позволяет сохранить транзит мощности по присоединенным линиям через ремонтную перемычку, а также сохранить в работе оба (авто)трансформатора при аварийном отключении одной из отходящих линий. д) При прочих равных условиях в рассматриваемой схеме, в отличие от схемы мостика с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий, коммутация линии выполняется двумя выключателями. Поэтому схему мостика с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов следует использовать в случаях значительной неравномерности графика нагрузки, когда может быть оправданы частые включения-отключения (авто)трансформаторов для снижения потерь мощности и электроэнергии в них. |
| 10 | Эксплуатационные критерии | а) Простая и наглядная. б) Электромагнитные блокировки и операции с разъединителями просты и однотипны. в) Как следствие (пп. а и б) минимизированы отказы по вине персонала. |
| 11 | Техническая гибкость | - |
| 12 | Критерии безопасности | а) Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы: - вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ; - при выводе в ремонт какого-либо присоединения, относящиеся к нему аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей; - при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ. б) Напряженность электрического и магнитного полей на маршрутах обхода для осмотра оборудования и на рабочих местах у оборудования, где возможно длительное присутствие персонала для проведения профилактических и ремонтных работ, не должна превышать допустимую. в) Должны быть выполнены требования нормативно-технических документов по электромагнитной совместимости. |
| Раздел III. Расстановка оборудования |
| 13 | Расстановка разъединителей | а) Во всех цепях распределительного устройства должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей с трансформаторами тока, предохранителей, трансформаторов напряжения и т.д.) в каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение. б) Данное требование (п. а) не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также ограничители перенапряжений, устанавливаемых на выводах (авто)трансформаторов и на отходящих линиях. в) Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского исполнения (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов. г) На разъединителях 110 кВ и выше предусматривается привод с дистанционным управлением. д) С учетом пп. а и б разъединители устанавливаются: - в цепях линий; - с обеих сторон каждого выключателя; - два последовательно включенных разъединителя в ремонтной перемычке (для выполнения их ремонта без полного обесточения распределительного устройства). |
| 14 | Расстановка стационарных заземлителей | а) Стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления, и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений, был защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. На случай отключения в процессе ремонта разъединителя с заземлителями или только заземлителя этого разъединителя должны быть предусмотрены заземлители у других разъединителей на данном участке схемы, расположенные со стороны возможной подачи напряжения. Поэтому на любых участках присоединений предусматривается установка двух заземлителей разных разъединителей. б) На заземлителях предусматривается привод с дистанционным управлением, кроме того в ячейках КРУЭ заземлители со стороны линий должны быть быстродействующими. в) С учетом п. а стационарные заземлители устанавливаются по два комплекта на каждом разъединителе, кроме разъединителей в цепях выключателя присоединений, где установлен один комплект со стороны выключателя. |
| 15 | Расстановка трансформаторов тока | а) Трансформаторы тока устанавливаются в каждом присоединении, а также в ремонтной перемычке. Наиболее предпочтительными являются встроенные в оборудование трансформаторы тока (трансформаторы тока также необходимы в нейтралях трансформаторов 110 кВ и выше и автотрансформаторов 220 кВ и выше). б) При выборе количества вторичных обмоток трансформаторов тока должны учитываться следующие положения: - для подключения расчетного счетчика используется отдельная вторичная обмотка трансформатора тока, при этом также отдельная обмотка предусматривается для средств измерений (не входящих в АИИСКУЭ), т.е. отдельно друг от друга и от цепей защит; - основная и резервная защиты должны питаться от разных вторичных обмоток трансформатора тока; - оно должно быть достаточным для присоединения к ним в общем случае основных и резервных защит двух элементов, например, воздушной линии и сборных шин. в) При установке трансформатора тока с меньшим количеством вторичных обмоток, чем требуется (п. б), возникает необходимость в установке второго дополнительного трансформатора тока. |
| 16 | Расстановка трансформаторов напряжения | а) Трансформаторы напряжения рекомендуется устанавливать на каждом линейном присоединении мостика. б) Трансформаторы напряжения предусматриваются с тремя вторичными обмотками, одна из которых предназначена для подключения расчетных счетчиков. в) При выборе трансформаторов напряжения необходимо учитывать возможность возникновения феррорезонанса, рекомендуется применять антиферрорезонансные типы трансформаторов напряжения. |
| 17 | Расстановка ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) | а) В цепях (авто)трансформаторов должны быть установлены ОПН без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием. б) Для защиты нейтралей обмоток 110 кВ силовых трансформаторов, имеющих изоляцию, пониженную относительно изоляции линейного конца обмотки и допускающую работу с разземленной нейтралью, в ней следует устанавливать ОПН. в) Необходимость установки ОПН на линейных присоединениях определяется сравнением расстояний по ошиновке от ОПН у силовых (авто)трансформаторов до самого удаленного присоединения, с наибольшим допустимым расстоянием. |

  - Схема заход-выход

Таблица 6

| Раздел I. Общие показатели |
| --- |
| 1 | Наименование и эскиз схемы | Заход-выход. |
| 2 | Номер схемы | 110-6; 220-6 |
| 3 | Область применения | Распределительные устройства 110 и 220 кВ. |
| 4 | Тип подстанции | Проходная. |
| 5 | Количество присоединений | Один (авто)трансформатор и две линии. |
| 6 | Этапность развития | Начальный этап развития схемы мостиков, треугольника или другой более сложной схемы при одном (авто)трансформаторе и двух линиях. Также используется на двухтрансформаторных подстанциях в виде двух не связанных между собой заходов-выходов и в этом случае является законченным этапом развития схемы. |
| Раздел II. Условия обоснования и выбора |
| 7 | Основные условия применения | а) Проходная подстанция с двухсторонним питанием, подключенная к двухцепной линии. |
| 8 | Экономические критерии применения | а) Требует две ячейки выключателей на три присоединений (один (авто)трансформатор и две линии). б) Занимает минимальные отчуждаемые площади с учетом (п.5) количества присоединений. в) Сравнительно дешевая схема с учетом (п.5) количества присоединений для заданной конфигурации сети. |
| 9 | Критерии работоспособности | а) При отказе любого выключателя теряется заход-выход только от одной линии, заход-выход от второй линии остается в работе. б) Схему заход-выход целесообразно рассматривать для секционирования двухцепной линии с двухсторонним питанием, к которой подключено более трех ответвительных подстанций по схеме блока для повышения надежности электроснабжения потребителей и работы устройств релейной защиты. |
| 10 | Эксплуатационные критерии | а) Простая и наглядная. б) Электромагнитные блокировки и операции с разъединителями просты и однотипны. в) Как следствие (пп. а и б) минимизированы отказы по вине персонала. |
| 11 | Техническая гибкость | (Авто)трансформаторы подключаются к двум источникам питания через развилку выключателей, что является дополнительным преимуществом схемы в ремонтных и послеаварийных режимах |
| 12 | Критерии безопасности | а) Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы: - вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ; - при выводе в ремонт какого-либо присоединения относящиеся к нему аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей; - при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ. б) Напряженность электрического и магнитного полей на маршрутах обхода для осмотра оборудования и на рабочих местах у оборудования, где возможно длительное присутствие персонала для проведения профилактических и ремонтных работ, не должна превышать допустимую. в) Должны быть выполнены требования нормативно-технических документов по электромагнитной совместимости. |
| Раздел III. Расстановка оборудования |
| 13 | Расстановка разъединителей | а) Во всех цепях распределительного устройства должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей с трансформаторами тока, предохранителей, трансформаторов напряжения и т.д.) в каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение. б) Данное требование (п. а) не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также ограничители перенапряжений, устанавливаемых на выводах (авто)трансформаторов и на отходящих линиях. в) Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского исполнения (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов. г) На разъединителях 110 кВ и выше предусматривается привод с дистанционным управлением. д) С учетом пп. а и б разъединители устанавливаются: - в цепях (авто)трансформаторов; - с обеих сторон каждого выключателя; - два последовательно включенных разъединителя в ремонтной перемычке (для выполнения их ремонта без отключения одного (авто)трансформатора). |
| 14 | Расстановка стационарных заземлителей | а) Стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления, и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений, был защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. На случай отключения в процессе ремонта разъединителя с заземлителями или только заземлителя этого разъединителя должны быть предусмотрены заземлители у других разъединителей на данном участке схемы, расположенные со стороны возможной подачи напряжения. Поэтому на любых участках присоединений предусматривается установка двух заземлителей разных разъединителей. б) На заземлителях предусматривается привод с дистанционным управлением, кроме того в ячейках КРУЭ заземлители со стороны линий должны быть быстродействующими. в) С учетом п. а стационарные заземлители устанавливаются по два комплекта на каждом разъединителе, кроме разъединителей (авто)трансформаторов, где установлен один комплект со стороны (авто)трансформатора. |
| 15 | Расстановка трансформаторов тока | а) Трансформаторы тока устанавливаются в каждом присоединении, а также в ремонтной перемычке. Наиболее предпочтительными являются встроенные в оборудование трансформаторы тока (трансформаторы тока также необходимы в нейтралях трансформаторов 110 кВ и выше и автотрансформаторов 220 кВ и выше). б) При выборе количества вторичных обмоток трансформаторов тока должны учитываться следующие положения: - для подключения расчетного счетчика используется отдельная вторичная обмотка трансформатора тока, при этом также отдельная обмотка предусматривается для средств измерений (не входящих в АИИСКУЭ), т.е. отдельно друг от друга и от цепей защит; - основная и резервная защиты должны питаться от разных вторичных обмоток трансформатора тока; - оно должно быть достаточным для присоединения к ним в общем случае основных и резервных защит двух элементов, например, воздушной линии и сборных шин. в) При установке трансформатора тока с меньшим количеством вторичных обмоток, чем требуется (п. б), возникает необходимость в установке второго дополнительного трансформатора тока. |
| 16 | Расстановка трансформаторов напряжения | а) Трансформаторы напряжения устанавливают на каждом плече захода-выхода. б) Трансформаторы напряжения предусматриваются с тремя вторичными обмотками, одна из которых предназначена для подключения расчетных счетчиков. в) При выборе трансформаторов напряжения необходимо учитывать возможность возникновения феррорезонанса, рекомендуется применять антиферрорезонансные типы трансформаторов напряжения. |
| 17 | Расстановка ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) | а) В цепях (авто)трансформаторов должны быть установлены ОПН без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием. б) Для защиты нейтралей обмоток 110 кВ силовых трансформаторов, имеющих изоляцию, пониженную относительно изоляции линейного конца обмотки и допускающую работу с разземленной нейтралью, в ней следует устанавливать ОПН. в) Необходимость установки ОПН на линейных присоединениях определяется сравнением расстояний по ошиновке от ОПН у силовых (авто)трансформаторов до самого удаленного присоединения, с наибольшим допустимым расстоянием. |

  - Схема четырехугольник (треугольник)

Таблица 7

| Раздел I. Общие показатели |
| --- |
| 1 | Наименование и эскиз схемы | Четырехугольник (треугольник). |
| 2 | Номер схемы | 110-7; 220-7; 330-7; 500-7; 750-7 (110-6Н; 220-6Н; 330-6Н; 500-6Н; 750-6Н). |
| 3 | Область применения | Распределительные устройства от 110 до 750 кВ. |
| 4 | Тип подстанции | Проходная. |
| 5 | Количество присоединений | Один или два (авто)трансформатора и две линии. |
| 6 | Этапность развития | Возможно расширение до схемы трансформаторы-шины с присоединением линий через два выключателя или полуторным присоединением линий, до полуторной схемы в зависимости от выделенных площадей и примененной компоновки, например, одно-, двух-, трехрядного расположения выключателей. |
| Раздел II. Условия обоснования и выбора |
| 7 | Основные условия применения | а) Проходная подстанция с двухсторонним питанием по двум линиям. |
| 8 | Экономические критерии применения | а) Требует четыре (три) ячейки выключателей на четыре (три) присоединений (два или один (авто)трансформатор и две линии). б) Занимает минимальные отчуждаемые площади с учетом (п.5) количества присоединений. в) Сравнительно дешевая схема с учетом (п.5) количества присоединений для заданной конфигурации сети. |
| 9 | Критерии работоспособности | а) При отказе любого выключателя отключается не более одной линии и одного (авто)трансформатора. При этом теряется транзит мощности через сторону высшего напряжения подстанции. При заданной в п. 7, а схеме присоединения подстанций к энергосистеме (двухстороннее питание) потеря транзита не приводит к ограничению электроснабжения потребителей на смежных подстанциях. б) Схема четырехугольника является альтернативой схеме мостика, в которой при отказе «среднего» выключателя возможно полное обесточение распределительного устройства. в) Схему четырехугольника наиболее предпочтительно использовать для двухтрансформаторных подстанций 500 и 750 кВ с двумя линиями, для подстанций от 110 до 330 кВ эта схема применяется при наличии соответствующих технико-экономических обоснований с учетом фактора надежности. |
| 10 | Эксплуатационные критерии | а) Простая и наглядная. б) Электромагнитные блокировки и операции с разъединителями просты и однотипны. в) Как следствие (пп. а и б) минимизированы отказы по вине персонала. |
| 11 | Техническая гибкость | (Авто)трансформаторы подключаются к двум источникам питания через развилку выключателей, что является дополнительным преимуществом схемы в ремонтных и послеаварийных режимах |
| 12 | Критерии безопасности | а) Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы: - вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ; - при выводе в ремонт какого-либо присоединения, относящиеся к нему аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей; - при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ. б) Напряженность электрического и магнитного полей на маршрутах обхода для осмотра оборудования и на рабочих местах у оборудования, где возможно длительное присутствие персонала для проведения профилактических и ремонтных работ, не должна превышать допустимую. в) Должны быть выполнены требования нормативно-технических документов по электромагнитной совместимости. |
| Раздел III. Расстановка оборудования |
| 13 | Расстановка разъединителей | а) Во всех цепях распределительного устройства должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей с трансформаторами тока, предохранителей, трансформаторов напряжения и т.д.) в каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение. б) Данное требование (п. а) не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также ограничители перенапряжений, устанавливаемых на выводах (авто)трансформаторов и на отходящих линиях. в) Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского исполнения (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов. г) На разъединителях 110 кВ и выше предусматривается привод с дистанционным управлением. д) С учетом пп. а и б разъединители устанавливаются: - в цепях линий и (авто)трансформаторов; - с обеих сторон каждого выключателя. |
| 14 | Расстановка стационарных заземлителей | а) Стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений, был защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. На случай отключения в процессе ремонта разъединителя с заземлителями или только заземлителя этого разъединителя должны быть предусмотрены заземлители у других разъединителей на данном участке схемы, расположенные со стороны возможной подачи напряжения. Поэтому на любых участках присоединений предусматривается установка двух заземлителей разных разъединителей. б) На заземлителях предусматривается привод с дистанционным управлением, кроме того в ячейках КРУЭ заземлители со стороны линий должны быть быстродействующими. в) С учетом п. а стационарные заземлители устанавливаются: - два комплекта на всех разъединителях, расположенных с обеих сторон каждого выключателя; - один комплект на разъединителях в цепях линий и (авто)трансформаторов со стороны указанных присоединений. |
| 15 | Расстановка трансформаторов тока | а) Трансформаторы тока устанавливаются в каждом присоединении. Наиболее предпочтительными являются встроенные в оборудование трансформаторы тока (трансформаторы тока также необходимы в нейтралях трансформаторов 110 кВ и выше и автотрансформаторов 220 кВ и выше ). б) Может предусматриваться дополнительный трансформатор тока в цепи линии, для организации АИИС КУЭ, так как при его отсутствии включение на сумму токов двух измерительных трансформаторов повышает суммарную погрешность измерений электроэнергии. Последнее ведет к невозможности получения класса точности измерений выше, чем у контрагентов. б) При выборе количества вторичных обмоток трансформаторов тока должны учитываться следующие положения: - для подключения расчетного счетчика используется отдельная вторичная обмотка трансформатора тока, при этом также отдельная обмотка предусматривается для средств измерений (не входящих в АИИСКУЭ), т.е. отдельно друг от друга и от цепей защит; - основная и резервная защиты должны питаться от разных вторичных обмоток трансформатора тока; - оно должно быть достаточным для присоединения к ним в общем случае основных и резервных защит двух элементов, например, воздушной линии и сборных шин. в) При установке трансформатора тока с меньшим количеством вторичных обмоток, чем требуется (п. б), возникает необходимость в установке второго дополнительного трансформатора тока. Он устанавливается с другой стороны выключателя. |
| 16 | Расстановка трансформаторов напряжения | а) Трансформаторы напряжения устанавливают на каждой линии. При автоматическом повторном включении с контролем наличия напряжения или синхронизма трансформаторы напряжения устанавливаются в каждой вершине четырехугольника. б) Трансформаторы напряжения предусматриваются с тремя вторичными обмотками, одна из которых предназначена для подключения расчетных счетчиков. в) При выборе трансформаторов напряжения необходимо учитывать возможность возникновения феррорезонанса, рекомендуется применять антиферрорезонансные типы трансформаторов напряжения. г) На линиях электропередачи 330 кВ и выше для резервирования защит по цепям напряжения устанавливаются два трансформатора напряжения. |
| 17 | Расстановка ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) | а) В цепях (авто)трансформаторов должны быть установлены ОПН без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием. б) Для защиты нейтралей обмоток 110 кВ силовых трансформаторов, имеющих изоляцию, пониженную относительно изоляции линейного конца обмотки и допускающую работу с разземленной нейтралью, в ней следует устанавливать ОПН. в) Необходимость установки ОПН на линейных присоединениях определяется сравнением расстояний по ошиновке от ОПН у силовых (авто)трансформаторов до самого удаленного присоединения, с наибольшим допустимым расстоянием. |

  - Схема шестиугольник

Таблица 8

| Раздел I. Общие показатели |
| --- |
| 1 | Наименование и эскиз схемы | Шестиугольник. |
| 2 | Номер схемы | 110-8; 220-8; 330-8 |
| 3 | Область применения | Распределительные устройства от 110 до 330 кВ. |
| 4 | Тип подстанции | Узловая. |
| 5 | Количество присоединений | Два (авто)трансформатора и четыре линии (или другое сочетание присоединений). |
| 6 | Этапность развития | Возможно расширение до схемы трансформаторы-шины с полуторным присоединением линий и полуторной схемы. |
| Раздел II. Условия обоснования и выбора |
| 7 | Основные условия применения | а) Узловая подстанция с пятью - шестью присоединениями. |
| 8 | Экономические критерии применения | а) Требует шесть ячеек выключателей на шесть присоединений. б) Занимает минимальные отчуждаемые площади с учетом (п.5) количества присоединений. в) Сравнительно дешевая схема с учетом (п.5) количества присоединений для заданной конфигурации сети. |
| 9 | Критерии работоспособности | а) При отказе любого выключателя теряется, как правило, не более одной линии и одного (авто)трансформатора, двух линий или двух (авто)трансформаторов. б) При анализе возможности применения схемы необходимо выполнить оценку возможных режимных ограничений при возникновении аварийных возмущений в схеме при ремонте одного из выключателей и(или) присоединений в) Схема шестиугольника является альтернативой схеме заход-выход при секционировании двухцепной линии с двухсторонним питанием, к которой подключено более трех-четырех ответвительных подстанций по схеме блока для повышения надежности электроснабжения потребителей и работы устройств релейной защиты. В схеме шестиугольника на две ячейки выключателей больше, чем в схеме заход-выход. Однако схема шестиугольник обеспечивает более равномерное распределение потоков мощности по участкам двухцепной линии, что снижает потери мощности и энергии в электрической сети. Данный критерий следует учитывать при технико-экономическом сравнении этих схем. |
| 10 | Эксплуатационные критерии | а) Простая и наглядная. б) Электромагнитные блокировки и операции с разъединителями просты и однотипны. в) Как следствие (пп. а и б) минимизированы отказы по вине персонала. |
| 11 | Техническая гибкость | а) (Авто)трансформаторы подключаются к двум источникам питания через развилку выключателей, что является дополнительным преимуществом схемы в ремонтных и послеаварийных режимах. б) Требует сложного учета набора различных перетоков мощности в ремонтных и послеаварийных режимах (разрыв кольца) при выборе параметров срабатывания релейной защиты. |
| 12 | Критерии безопасности | а) Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы: - вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ; - при выводе в ремонт какого-либо присоединения, относящиеся к нему аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей; - при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ. б) Напряженность электрического и магнитного полей на маршрутах обхода для осмотра оборудования и на рабочих местах у оборудования, где возможно длительное присутствие персонала для проведения профилактических и ремонтных работ, не должна превышать допустимую. в) Должны быть выполнены требования нормативно-технических документов по электромагнитной совместимости. |
| Раздел III. Расстановка оборудования |
| 13 | Расстановка разъединителей | а) Во всех цепях распределительного устройства должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей с трансформаторами тока, предохранителей, трансформаторов напряжения и т.д.) в каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение. б) Данное требование (п. а) не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также ограничители перенапряжений, устанавливаемых на выводах (авто)трансформаторов и на отходящих линиях. в) Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского исполнения (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов. г) На разъединителях 110 кВ и выше предусматривается привод с дистанционным управлением. д) С учетом пп. а и б разъединители устанавливаются: - в цепях линий и (авто)трансформаторов; - с обеих сторон каждого выключателя. |
| 14 | Расстановка стационарных заземлителей | а) Стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений, был защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. На случай отключения в процессе ремонта разъединителя с заземлителями или только заземлителя этого разъединителя должны быть предусмотрены заземлители у других разъединителей на данном участке схемы, расположенные со стороны возможной подачи напряжения. Поэтому на любых участках присоединений предусматривается установка двух заземлителей разных разъединителей. б) На заземлителях предусматривается привод с дистанционным управлением, кроме того в ячейках КРУЭ заземлители со стороны линий должны быть быстродействующими. в) С учетом п. а стационарные заземлители устанавливаются: - два комплекта на всех разъединителях, расположенных с обеих сторон каждого выключателя; - один комплект на разъединителях в цепях линий и (авто)трансформаторов со стороны указанных присоединений. |
| 15 | Расстановка трансформаторов тока | а) Трансформаторы тока устанавливаются в каждом присоединении. Наиболее предпочтительными являются встроенные в оборудование трансформаторы тока (трансформаторы тока также необходимы в нейтралях трансформаторов 110 кВ и выше и автотрансформаторов 220 кВ и выше). б) Может предусматриваться трансформатор тока в цепи линии, для организации АИИС КУЭ, так как при его отсутствии включение на сумму токов двух измерительных трансформаторов повышает суммарную погрешность измерений электроэнергии. Последнее ведет к невозможности получения класса точности измерений выше, чем у контрагентов. б) При выборе количества вторичных обмоток трансформаторов тока должны учитываться следующие положения: - для подключения расчетного счетчика используется отдельная вторичная обмотка трансформатора тока, при этом также отдельная обмотка предусматривается для средств измерений (не входящих в АИИСКУЭ), т.е. отдельно друг от друга и от цепей защит; - основная и резервная защиты должны питаться от разных вторичных обмоток трансформатора тока; - оно должно быть достаточным для присоединения к ним в общем случае основных и резервных защит двух элементов, например, воздушной линии и сборных шин. в) При установке трансформатора тока с меньшим количеством вторичных обмоток, чем требуется (п. б), возникает необходимость в установке второго дополнительного трансформатора тока. Он устанавливается с другой стороны выключателя. |
| 16 | Расстановка трансформаторов напряжения | а) Трансформаторы напряжения устанавливают на каждой линии. При автоматическом повторном включении с контролем наличия напряжения или синхронизма трансформаторы напряжения устанавливаются в каждой вершине шестиугольника. б) Трансформаторы напряжения предусматриваются с тремя вторичными обмотками, одна из которых предназначена для подключения расчетных счетчиков. в) При выборе трансформаторов напряжения необходимо учитывать возможность возникновения феррорезонанса, рекомендуется применять антиферрорезонансные типы трансформаторов напряжения. г) На линиях электропередачи 330 кВ и выше для резервирования защит по цепям напряжения устанавливаются два трансформатора напряжения. |
| 17 | Расстановка ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) | а) В цепях (авто)трансформаторов должны быть установлены ОПН без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием. б) Для защиты нейтралей обмоток 110 кВ силовых трансформаторов, имеющих изоляцию, пониженную относительно изоляции линейного конца обмотки и допускающую работу с разземленной нейтралью, в ней следует устанавливать ОПН. в) Необходимость установки ОПН на линейных присоединениях определяется сравнением расстояний по ошиновке от ОПН у силовых (авто)трансформаторов до самого удаленного присоединения, с наибольшим допустимым расстоянием. |

  - Схема с одной секционированной системой сборных шин

Таблица 9

| Раздел I. Общие показатели |
| --- |
| 1 | Наименование и эскиз схемы | Схема с одной секционированной системой сборных шин. |
| 2 | Номер схемы | 35-9; 110-9; 220-9. |
| 3 | Область применения | Распределительные устройства от 35 до 220 кВ. |
| 4 | Тип подстанции | Узловая. |
| 5 | Количество присоединений | Два (авто)трансформатора и три линии с возможностью увеличения числа присоединений (т.е. расширения подстанции) свыше шести; при расширении до шести присоединений используется схема шестиугольника. Вопросы расширения подстанции анализируются при выборе схем электрических сетей на перспективу 5-10 лет. |
| 6 | Этапность развития | Возможно расширение до схемы с одной секционированной системой сборных шин и с обходной системой шин, а также до схемы с двумя системами сборных шин и с обходной системой шин либо без нее. |
| Раздел II. Условия обоснования и выбора |
| 7 | Основные условия применения | а) Наличие попарно резервируемых линий (попарно резервируемые линии, подключенные к различным секциям распределительного устройства; при отключении одной линии ее нагрузка перераспределится на оставшуюся в работе линию), а также линий, резервируемых от других подстанций. б) Отсутствует необходимость сохранения в работе всех присоединений к каждой секции при ее отключении. в) Пункты а и б должны подтверждаться расчетами установившихся режимов при поочередном отключении каждого присоединения, а также секции системы сборных шин. При этом в расчетных ремонтных и послеаварийных режимах в энергосистеме должны обеспечиваться: сохранение статической устойчивости; требуемые уровни напряжения по узлам сети; допустимые токовые нагрузки проводников и аппаратов. |
| 8 | Экономические критерии применения | а) Требует k+1 ячейку выключателя, где k - количество присоединений. б) Занимает минимальные отчуждаемые площади с учетом (п.5) количества присоединений. в) Наиболее дешевая схема с учетом (п.5) количества присоединений. |
| 9 | Критерии работоспособности | а) При отказе нормально включенного секционного выключателя возможно полное обесточение распределительного устройства. б) Установка второго последовательно включенного секционного выключателя для исключения обесточения распределительного устройства (п. а) нецелесообразна с технико-экономических позиций. в) Предпочтительна установка двух последовательно включенных секционных выключателей с включением в развилку из них одного присоединения (в том числе и нерезервируемого) для исключения обесточения распределительного устройства при единичном отказе секционного выключателя без увеличения количества выключателей в схеме. г) Является лучшей схемой с позиций надежности и экономичности при использовании современных элегазовых выключателей с пружинными приводами для подстанций 35-220 кВ. То же относится и к КРУЭ. |
| 10 | Эксплуатационные критерии | а) Простая и наглядная. б) Электромагнитные блокировки и операции с разъединителями просты и однотипны. в) Как следствие (пп. а-б) минимизированы отказы по вине персонала. |
| 11 | Техническая гибкость | Жесткая фиксация присоединений по секциям; попарно резервированные присоединения необходимо подключать к разным секциям. |
| 12 | Критерии безопасности | а) Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы: - вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ; - при выводе в ремонт какого-либо присоединения, относящиеся к нему аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей; - при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ. б) Напряженность электрического и магнитного полей на маршрутах обхода для осмотра оборудования и на рабочих местах у оборудования, где возможно длительное присутствие персонала для проведения профилактических и ремонтных работ, не должна превышать допустимую. в) Должны быть выполнены требования нормативно-технических документов по электромагнитной совместимости. |
| Раздел III. Расстановка оборудования |
| 13 | Расстановка разъединителей | а) Во всех цепях распределительного устройства должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей с трансформаторами тока, предохранителей, трансформаторов напряжения и т.д.) в каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение. б) Данное требование (п. а) не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также трансформаторы напряжения емкостного типа, присоединяемые к системе сборных шин, ограничители перенапряжений, устанавливаемых на выводах (авто)трансформаторов и на отходящих линиях. в) Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского исполнения (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов. г) На разъединителях 110 кВ и выше предусматривается привод с дистанционным управлением. д) С учетом пп. а и б разъединители устанавливаются: - с обеих сторон выключателей в цепях линий, (авто)трансформаторов и секционного выключателя; - в цепях трансформаторов напряжения электромагнитного типа на секциях системы сборных шин. |
| 14 | Расстановка стационарных заземлителей | а) Стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления, и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений и сборных шин, был защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. На случай отключения в процессе ремонта разъединителя с заземлителями или только заземлителя этого разъединителя должны быть предусмотрены заземлители у других разъединителей на данном участке схемы, расположенные со стороны возможной подачи напряжения. Поэтому на любых участках присоединений и сборных шин предусматривается установка двух заземлителей разных разъединителей. б) Каждая секция (система) сборных шин 35 кВ и выше должна иметь два комплекта заземлителей. При наличии трансформаторов напряжения заземление сборных шин следует осуществлять заземлителями разъединителей трансформаторов напряжения. в) На заземлителях предусматривается привод с дистанционным управлением, кроме того в ячейках КРУЭ заземлители со стороны линий должны быть быстродействующими. г) С учетом пп. а и б стационарные заземлители устанавливаются: - по два комплекта на линейных разъединителях, в том числе разъединителях (авто)трансформаторов, разъединителях секционных выключателей и разъединителях трансформаторов напряжения, подключенных к секциям системы сборных шин; - по одному комплекту на шинных разъединителях линий и (авто)трансформаторов в сторону выключателей. |
| 15 | Расстановка трансформаторов тока | а) Трансформаторы тока устанавливаются в каждом присоединении, а также в цепи секционного выключателя. Наиболее предпочтительными являются встроенные в оборудование трансформаторы тока (трансформаторы тока также необходимы в нейтралях трансформаторов 110 кВ и выше и автотрансформаторов 220 кВ и выше). б) При выборе количества вторичных обмоток трансформаторов тока должны учитываться следующие положения: - для подключения расчетного счетчика используется отдельная вторичная обмотка трансформатора тока, при этом также отдельная обмотка предусматривается для средств измерений (не входящих в АИИСКУЭ), т.е. отдельно друг от друга и от цепей защит; - основная и резервная защиты должны питаться от разных вторичных обмоток трансформатора тока; - оно должно быть достаточным для присоединения к ним в общем случае основных и резервных защит двух элементов, например, воздушной линии и сборных шин. в) При установке трансформатора тока с меньшим количеством вторичных обмоток, чем требуется (п. б), возникает необходимость в установке второго дополнительного трансформатора тока. Он устанавливается с другой стороны выключателя. г) Расстановку трансформаторов тока относительно выключателей присоединений необходимо выполнять так, чтобы выключатели входили в зону дифференциальной защиты шин. |
| 16 | Расстановка трансформаторов напряжения | а) Трансформаторы напряжения устанавливают на каждой секции системы сборных шин, которые могут работать раздельно. б) Трансформаторы напряжения предусматриваются с тремя вторичными обмотками, одна из которых предназначена для подключения расчетных счетчиков. в) При выборе трансформаторов напряжения необходимо учитывать возможность возникновения феррорезонанса, рекомендуется применять антиферрорезонансные типы трансформаторов напряжения. г) На линиях электропередачи 110 кВ и выше предусматривается установка шкафов отбора напряжения или однофазных трансформаторов напряжения для АПВ с контролем наличия напряжения и/или синхронизма, обоснованных проектной документацией. |
| 17 | Расстановка ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) | а) В цепях (авто)трансформаторов должны быть установлены ОПН без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием. б) Для защиты нейтралей обмоток 110 кВ силовых трансформаторов, имеющих изоляцию, пониженную относительно изоляции линейного конца обмотки и допускающую работу с разземленной нейтралью, в ней следует устанавливать ОПН. в) Необходимость установки ОПН на шинах (в ячейках трансформаторов напряжения), а также на линейных присоединениях определяется сравнением расстояний по ошиновке от ОПН у силовых (авто)трансформаторов до самого удаленного присоединения, с наибольшим допустимым расстоянием. |

  - Схема с одной секционированной системой сборных шин и с подключением трансформаторов через развилку из выключателей

Таблица 10

| Раздел I. Общие показатели |
| --- |
| 1 | Наименование и эскиз схемы | Схема с одной секционированной системой сборных шин и с подключением трансформаторов через развилку из выключателей. |
| 2 | Номер схемы | 110-9Н; 220-9Н. |
| 3 | Область применения | Распределительные устройства 110 и 220 кВ. |
| 4. | Тип подстанции | Узловая. |
| 5 | Количество присоединений | Два (авто)трансформатора и три линии с возможностью увеличения числа присоединений (т.е. расширения подстанции) свыше шести; при расширении до шести присоединений используется схема шестиугольника. Вопросы расширения подстанции анализируются при выборе схем электрических сетей на перспективу 5-10 лет. |
| 6 | Этапность развития | Возможно развитие до аналогичной схемы с обходной системой шин. |
| Раздел II. Условия обоснования и выбора |
| 7 | Основные условия применения | а) Наличие попарно резервируемых линий (попарно резервируемые линии, подключенные к различным секциям распределительного устройства; при отключении одной линии ее нагрузка перераспределится на оставшуюся в работе линию), а также линий, резервируемых от других подстанций. б) Отсутствует необходимость сохранения в работе всех присоединений к каждой секции при ее отключении. в) Пункты а и б должны подтверждаться расчетами установившихся режимов при поочередном отключении каждого присоединения, а также секции системы сборных шин. При этом в расчетных ремонтных и послеаварийных режимах в энергосистеме должны обеспечиваться: сохранение статической устойчивости; требуемые уровни напряжения по узлам сети; допустимые токовые нагрузки проводников и аппаратов |
| 8 | Экономические критерии применения | а) Требует k+2 ячейки выключателей, где k - количество присоединений, т.е. на одну ячейку больше, чем в схеме с одной секционированной системой сборных шин. б) Наиболее дешевая и компактная схема с учетом (п.5) количества присоединений после схемы с одной секционированной системой сборных шин. |
| 9 | Критерии работоспособности | а) Наличие двух развилок из выключателей для подключения (авто)трансформаторов исключает полное обесточение распределительного устройства 110 или 220 кВ при единичном отказе любого выключателя схемы. Поэтому надежность рассматриваемой схемы выше, чем схемы с одной секционированной системой сборных шин. б) С учетом фактора надежности переход от схемы с одной секционированной системой сборных шин (k+1 ячейка выключателя) к схеме с одной секционированной системой сборных шин и с подключением (авто)трансформаторов через развилку из выключателей (k+2 ячейки выключателей) требует технико-экономических обоснований с учетом фактора надежности для подстанций с высшим напряжением 110 и 220 кВ. г) С учетом фактора надежности схему с одной секционированной системой сборных шин и с подключением (авто)трансформаторов через развилку из выключателей наиболее предпочтительно использовать для распределительных устройств 110 и 220 кВ подстанций с высшим напряжением 500 и 750 кВ, т.е. на стороне среднего напряжения крупных подстанций основной сети энергосистем. Тем самым обеспечивается подключение автотрансформаторов 500 и 750 кВ через два выключателя, как со стороны высшего, так и среднего напряжения. |
| 10 | Эксплуатационные критерии | а) Простая и наглядная. б) Электромагнитные блокировки и операции с разъединителями просты и однотипны. г) Как следствие (пп. а-в) минимизированы отказы по вине персонала. |
| 11 | Техническая гибкость | а) (Авто)трансформаторы подключаются к двум источникам питания через развилку выключателей, что является дополнительным преимуществом схемы в ремонтных и послеаварийных режимах. в) Жесткая фиксация присоединений по секциям; попарно резервированные линии необходимо подключать к разным секциям. |
| 12 | Критерии безопасности | а) Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы: - вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ; - при выводе в ремонт какого-либо присоединения, относящиеся к нему аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей; - при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ. б) Напряженность электрического и магнитного полей на маршрутах обхода для осмотра оборудования и на рабочих местах у оборудования, где возможно длительное присутствие персонала для проведения профилактических и ремонтных работ, не должна превышать допустимую. в) Должны быть выполнены требования нормативно-технических документов по электромагнитной совместимости. |
| Раздел III. Расстановка оборудования |
| 13 | Расстановка разъединителей | а) Во всех цепях распределительного устройства должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей с трансформаторами тока, предохранителей, трансформаторов напряжения и т.д.) в каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение. б) Данное требование (п. а) не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также трансформаторы напряжения емкостного типа, присоединяемые к системе сборных шин, ограничители перенапряжений, устанавливаемых на выводах (авто)трансформаторов и на отходящих линиях. в) Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского исполнения (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов. г) На разъединителях 110 кВ и выше предусматривается привод с дистанционным управлением. д) С учетом пп. а и б разъединители устанавливаются: - с обеих сторон выключателей в цепях линий и (авто)трансформаторов; - в цепях трансформаторов напряжения электромагнитного типа на секциях системы сборных шин; - в цепях (авто) трансформаторов |
| 14 | Расстановка стационарных заземлителей | а) Стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления, и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений и сборных шин, был защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. Поэтому на любых участках присоединений и сборных шин предусматривается установка двух заземлителей разных разъединителей. б) Каждая секция (система) сборных шин 35 кВ и выше должна иметь два комплекта заземлителей. При наличии трансформаторов напряжения заземления сборных шин следует осуществлять заземлителями разъединителей трансформаторов напряжения. в) На заземлителях предусматривается привод с дистанционным управлением, кроме того в ячейках КРУЭ заземлители со стороны линий должны быть быстродействующими. г) С учетом пп. а и б стационарные заземлители устанавливаются: - по два комплекта на линейных разъединителях, в том числе разъединителях (авто)трансформаторов в развилке со стороны (авто) трансформатора, на одном из шинных разъединителей развилок выключателей для подключения (авто)трансформаторов, разъединителях трансформаторов напряжения, подключенных к секциям системы сборных шин; - по одному комплекту на шинных разъединителях линий, разъединителях (авто) трансформаторов и на одном из шинных разъединителей развилок выключателей для подключения (авто)трансформаторов. |
| 15 | Расстановка трансформаторов тока | а) Трансформаторы тока устанавливаются в каждом присоединении. Наиболее предпочтительными являются встроенные в оборудование трансформаторы тока (трансформаторы тока также необходимы в нейтралях трансформаторов 110 кВ и выше и автотрансформаторов 220 кВ и выше). б) При выборе количества вторичных обмоток трансформаторов тока должны учитываться следующие положения: - для подключения расчетного счетчика используется отдельная вторичная обмотка трансформатора тока, при этом также отдельная обмотка предусматривается для средств измерений (не входящих в АИИСКУЭ), т.е. отдельно друг от друга и от цепей защит; - основная и резервная защиты должны питаться от разных вторичных обмоток трансформатора тока; - оно должно быть достаточным для присоединения к ним в общем случае основных и резервных защит двух элементов, например, воздушной линии и сборных шин. в) При установке трансформатора тока с меньшим количеством вторичных обмоток, чем требуется (п. б), возникает необходимость в установке второго дополнительного трансформатора тока. Он устанавливается с другой стороны выключателя. г) Расстановку трансформаторов тока относительно выключателей присоединений необходимо выполнять так, чтобы выключатели входили в зону дифференциальной защиты шин. |
| 16 | Расстановка трансформаторов напряжения | а) Трансформаторы напряжения устанавливают на каждой секции системы сборных шин, которые могут работать раздельно. б) Трансформаторы напряжения предусматриваются с тремя вторичными обмотками, одна из которых предназначена для подключения расчетных счетчиков. в) При выборе трансформаторов напряжения необходимо учитывать возможность возникновения феррорезонанса, рекомендуется применять антиферрорезонансные типы трансформаторов напряжения. г) На линиях электропередачи 110 кВ и выше предусматривается установка шкафов отбора напряжения или однофазных трансформаторов напряжения для АПВ с контролем наличия напряжения и/или синхронизма, обоснованных проектной документацией. |
| 17 | Расстановка ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) | а) В цепях (авто)трансформаторов должны быть установлены ОПН без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием. б) Для защиты нейтралей обмоток 110 кВ силовых трансформаторов, имеющих изоляцию, пониженную относительно изоляции линейного конца обмотки и допускающую работу с разземленной нейтралью, в ней следует устанавливать ОПН. в) Необходимость установки ОПН на шинах (в ячейках трансформаторов напряжения, а также на линейных присоединениях определяется сравнением расстояний по ошиновке от ОПН у силовых (авто)трансформаторов до самого удаленного присоединения, с наибольшим допустимым расстоянием. |

  - Схема с одной секционированной системой сборных шин и с подключением присоединений через полуторную цепочку

Таблица 11

| Раздел I. Общие показатели |
| --- |
| 1 | Наименование и эскиз схемы | Схема с одной секционированной системой сборных шин и с подключением присоединений через «полуторную» цепочку. |
| 2 | Номер схемы | 110-9АН; 220-9АН. |
| 3 | Область применения | Распределительные устройства 110 и 220 кВ. |
| 4 | Тип подстанции | Узловая. |
| 5 | Количество присоединений | Два (авто)трансформатора и три линии с возможностью увеличения числа присоединений (т.е. расширения подстанции) свыше шести; при расширении до шести присоединений используется схема шестиугольника. Вопросы расширения подстанции анализируются при выборе схем электрических сетей на перспективу 5-10 лет. |
| 6 | Этапность развития | Возможно развитие до схемы трансформаторы-шины с полуторным присоединением линий или полуторной схемы. |
| Раздел II. Условия обоснования и выбора |
| 7 | Основные условия применения | а) Наличие не более двух нерезервированных линий (включаются в «полуторные» цепочки), т.е. при отключении такой линии подстанции, подключенные к ней, обесточиваются. Остальные линии должны быть попарно резервируемыми (попарно резервируемые линии, подключенные к различным секциям распределительного устройства; при отключении одной линии ее нагрузка перераспределится на оставшуюся в работе линию), а также линиями, резервируемыми от других подстанций. б) Отсутствует необходимость сохранения в работе всех присоединений к каждой секции при ее отключении. в) Пункты а и б должны подтверждаться расчетами установившихся режимов при поочередном отключении каждого присоединения, а также секции системы сборных шин. При этом в расчетных ремонтных и послеаварийных режимах в энергосистеме должны обеспечиваться: сохранение статической устойчивости; требуемые уровни напряжения по узлам сети; допустимые токовые нагрузки проводников и аппаратов |
| 8 | Экономические критерии применения | а) Требует k+2 ячейки выключателей, где k - количество присоединений. б) Наиболее дешевая и компактная схема с учетом количества присоединений, в том числе нерезервируемых (п. 7, а). При прочих равных условиях ее использование более предпочтительно по сравнению со схемой с одной секционированной системой сборных шин и с обходной системой шин. |
| 9 | Критерии работоспособности | а) Наличие «полуторных» цепочек исключает полное обесточение распределительного устройства 110 или 220 кВ при единичном отказе любого выключателя схемы. Поэтому схема достаточно надежна. |
| 10 | Эксплуатационные критерии | а) Схема менее простая и наглядная, по сравнению со схемами с одной секционированной системой сборных шин (с подключением (авто)трансформаторов через развилку из выключателей или без нее). б) Электромагнитные блокировки и операции с разъединителями не однотипны. в) Требует жесткой фиксации присоединений линий электропередачи по секциям (снижение гибкости схемы), при этом попарно резервированные присоединения необходимо подключать к разным секциям. |
| 11 | Техническая гибкость | а) (Авто)трансформаторы подключаются в схеме через развилку из двух выключателей, что является дополнительным преимуществом схемы в ремонтных и послеаварийных режимах. б) Жесткая фиксация присоединений по секциям; попарно резервированные линии необходимо подключать к разным секциям. |
| 12 | Критерии безопасности | а) Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы: - вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ; - при выводе в ремонт какого-либо присоединения, относящиеся к нему аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей; - при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ. б) Напряженность электрического и магнитного полей на маршрутах обхода для осмотра оборудования и на рабочих местах у оборудования, где возможно длительное присутствие персонала для проведения профилактических и ремонтных работ, не должна превышать допустимую. в) Должны быть выполнены требования нормативно-технических документов по электромагнитной совместимости. |
| Раздел III. Расстановка оборудования |
| 13 | Расстановка разъединителей | а) Во всех цепях распределительного устройства должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей с трансформаторами тока, предохранителей, трансформаторов напряжения и т.д.) в каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение. б) Данное требование (п. а) не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также трансформаторы напряжения емкостного типа, присоединяемые к системе сборных шин, ограничители перенапряжений, устанавливаемых на выводах трансформаторов и на отходящих линиях. в) Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского исполнения (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов. г) На разъединителях 110 кВ и выше предусматривается привод с дистанционным управлением. д) С учетом пп. а и б разъединители устанавливаются: - с обеих сторон выключателей в цепях линий; - с обеих сторон выключателей, установленных в «полуторных» цепочках; - в цепях линий и (авто)трансформаторов, подключенных к «полуторным» цепочкам; - в цепях трансформаторов напряжения электромагнитного типа на секциях системы сборных шин. |
| 14 | Расстановка стационарных заземлителей | а) Стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений и сборных шин, был защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. На случай отключения в процессе ремонта разъединителя с заземлителями или только заземлителя этого разъединителя должны быть предусмотрены заземлители у других разъединителей на данном участке схемы, расположенные со стороны возможной подачи напряжения. Поэтому на любых участках присоединений и сборных шин предусматривается установка двух заземлителей разных разъединителей. б) Каждая секция (система) сборных шин 35 кВ и выше должна иметь два комплекта заземлителей. При наличии трансформаторов напряжения заземления сборных шин следует осуществлять заземлителями разъединителей трансформаторов напряжения. в) На заземлителях предусматривается привод с дистанционным управлением, кроме того в ячейках КРУЭ заземлители со стороны линий должны быть быстродействующими. г) С учетом пп. а и б стационарные заземлители устанавливаются: - по два комплекта на линейных разъединителях, на разъединителях в «полуторных» цепочках (кроме шинных разъединителей), одном из шинных разъединителей линии на каждой секции, разъединителях трансформаторов напряжения, подключенных к секциям системы сборных шин; - по одному комплекту на шинных разъединителях (кроме одного на каждой секции для их заземления в двух местах - см. выше), выходных разъединителях линий и (авто)трансформаторов, которые включены в «полуторную» цепочку. |
| 15 | Расстановка трансформаторов тока | а) Трансформаторы тока устанавливаются в каждом присоединении. Наиболее предпочтительными являются встроенные в оборудование трансформаторы тока (трансформаторы тока также необходимы в нейтралях трансформаторов 110 кВ и выше и автотрансформаторов 220 кВ и выше ). б) Может предусматриваться трансформатор тока в цепи линии, подключенной к «полуторной» цепочке для организации АИИС КУЭ, так как при его отсутствии включение на сумму токов двух измерительных трансформаторов повышает суммарную погрешность измерений электроэнергии. Последнее ведет к невозможности получения класса точности измерений выше, чем у контрагентов. б) При выборе количества вторичных обмоток трансформаторов тока должны учитываться следующие положения: - для подключения расчетного счетчика используется отдельная вторичная обмотка трансформатора тока, при этом также отдельная обмотка предусматривается для средств измерений (не входящих в АИИСКУЭ), т.е. отдельно друг от друга и от цепей защит; - основная и резервная защиты должны питаться от разных вторичных обмоток трансформатора тока; - оно должно быть достаточным для присоединения к ним в общем случае основных и резервных защит двух элементов, например, воздушной линии и сборных шин. в) При установке трансформатора тока с меньшим количеством вторичных обмоток, чем требуется (п. б), возникает необходимость в установке второго дополнительного трансформатора тока. Он устанавливается с другой стороны выключателя. г) Расстановку трансформаторов тока относительно выключателей присоединений необходимо выполнять так, чтобы выключатели входили в зону дифференциальной защиты шин. |
| 16 | Расстановка трансформаторов напряжения | а) Трансформаторы напряжения устанавливают на каждой секции системы сборных шин, которые могут работать раздельно. б) Трансформаторы напряжения предусматриваются с тремя вторичными обмотками, одна из которых предназначена для подключения расчетных счетчиков. в) При выборе трансформаторов напряжения необходимо учитывать возможность возникновения феррорезонанса, рекомендуется применять антиферрорезонансные типы трансформаторов напряжения. г) На линиях электропередачи 110 кВ и выше предусматривается установка шкафов отбора напряжения или однофазных трансформаторов напряжения для АПВ с контролем наличия напряжения и/или синхронизма, обоснованных проектной документацией. |
| 17 | Расстановка ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) | а) В цепях (авто)трансформаторов должны быть установлены ОПН без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием. б) Для защиты нейтралей обмоток 110 кВ силовых трансформаторов, имеющих изоляцию, пониженную относительно изоляции линейного конца обмотки и допускающую работу с разземленной нейтралью, в ней следует устанавливать ОПН. в) Необходимость установки ОПН на шинах (в ячейках трансформаторов напряжения), а также на линейных присоединениях определяется сравнением расстояний по ошиновке от ОПН у силовых (авто)трансформаторов до самого удаленного присоединения, с наибольшим допустимым расстоянием. |

  - Схема с одной секционированной системой сборных шин и с обходной системой шин

Таблица 12

| Раздел I. Общие показатели |
| --- |
| 1 | Наименование и эскиз схемы | Схема с одной секционированной системой сборных шин и с обходной системой шин. |
| 2 | Номер схемы | 110-12; 220-12. |
| 3 | Область применения | Распределительные устройства 110 и 220 кВ. |
| 4 | Тип подстанции | Узловая. |
| 5 | Количество присоединений | Два (авто)трансформатора и три линии с возможностью увеличения числа присоединений (т.е. расширения подстанции) свыше шести; при расширении до шести присоединений используется схема шестиугольника. Вопросы расширения подстанции анализируются при выборе схем электрических сетей на перспективу 5-10 лет. |
| 6 | Этапность развития | Возможно развитие до схемы с двумя системами сборных шин и с обходной системой шин. |
| Раздел II. Условия обоснования и выбора |
| 7 | Основные условия применения | а) Наличие нерезервированных присоединений, причем не более одного на секцию, при этом обходная система шин включена в схему плавки гололеда на воздушных линиях. Остальные присоединения должны быть резервированы. б) Отсутствие необходимости сохранения в работе всех присоединений к секции при ее отключении с учетом п. а. в) Пункты а и б должны подтверждаться расчетами установившихся режимов при поочередном отключении каждого присоединения, а также секции системы сборных шин. При этом в расчетных ремонтных и послеаварийных режимах должны обеспечиваться: сохранение статической устойчивости в энергосистеме; требуемые уровни напряжения по узлам сети; допустимые токовые нагрузки проводников и аппаратов |
| 8 | Экономические критерии применения | а) Требует k+2 ячейки выключателей, где k - количество присоединений. б) По сравнению со схемой с одной секционированной системой сборных шин: - требует установки на каждом присоединении (линии или (авто)трансформаторе) обходного разъединителя, стоимость которого составляет 15-25% стоимости выключателя; - увеличивает отчуждаемые земельные участки за счет обходной системы шин на 20-30% в зависимости от числа присоединений. в) При использовании современных элегазовых выключателей с пружинными приводами обходная система шин, как правило, не окупает себя с позиций снижения потерь мощности и электроэнергии в сети при плановых ремонтах коммутационных аппаратов. в) При отсутствии необходимости плавки гололеда и при прочих равных условиях более предпочтительно использовать схему с одной секционированной системой сборных шин и с подключением ответственных присоединений через «полуторную» цепочку. |
| 9 | Критерии работоспособности | а) При отказе нормально включенного секционного выключателя возможно полное обесточение распределительного устройства. б) Установка второго последовательно включенного секционного выключателя для исключения обесточения распределительного устройства (п. а) нецелесообразна с технико-экономических позиций с учетом фактора надежности. в) Предпочтительна установка двух последовательно включенных секционных выключателей с включением в развилку из них одного присоединения (в том числе и нерезервируемого) для исключения обесточения распределительного устройства при единичном отказе секционного выключателя без увеличения количества выключателей в схеме. |
| 10 | Эксплуатационные критерии | а) Электромагнитные блокировки и операции с разъединителями не однотипны. |
| 11 | Техническая гибкость | Жесткая фиксация присоединений по секциям; попарно резервированные присоединения необходимо подключать к разным секциям. |
| 12 | Критерии безопасности | а) Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы: - вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ; - при выводе в ремонт какого-либо присоединения, относящиеся к нему аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей; - при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ. б) Напряженность электрического и магнитного полей на маршрутах обхода для осмотра оборудования и на рабочих местах у оборудования, где возможно длительное присутствие персонала для проведения профилактических и ремонтных работ, не должна превышать допустимую. в) Должны быть выполнены требования нормативно-технических документов по электромагнитной совместимости. |
| Раздел III. Расстановка оборудования |
| 13 | Расстановка разъединителей | а) Во всех цепях распределительного устройства должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей с трансформаторами тока, предохранителей, трансформаторов напряжения и т.д.) в каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение. б) Данное требование (п. а) не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также трансформаторы напряжения емкостного типа, присоединяемые к системе сборных шин, разрядники и ограничители перенапряжений, устанавливаемых на выводах трансформаторов и шунтирующих реакторов и на отходящих линиях. в) Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского исполнения (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов. г) На разъединителях 110 кВ и выше предусматривается привод с дистанционным управлением. д) С учетом пп. а и б разъединители устанавливаются: - с обеих сторон выключателей в цепях линий, (авто)трансформаторов, секционного и обходного выключателей, а также обходные разъединители; - в цепях трансформаторов напряжения электромагнитного типа на секциях системы сборных шин. |
| 14 | Расстановка стационарных заземлителей | а) Стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления, и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений и сборных шин, был защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. На случай отключения в процессе ремонта разъединителя с заземлителями или только заземлителя этого разъединителя должны быть предусмотрены заземлители у других разъединителей на данном участке схемы, расположенные со стороны возможной подачи напряжения. Поэтому на любых участках присоединений и сборных шин предусматривается установка двух заземлителей разных разъединителей. б) Каждая секция (система) сборных шин 35 кВ и выше должна иметь два комплекта заземлителей. При наличии трансформаторов напряжения заземления сборных шин следует осуществлять заземлителями разъединителей трансформаторов напряжения. в) На заземлителях предусматривается привод с дистанционным управлением. г) С учетом пп. а и б стационарные заземлители устанавливаются: - по два комплекта на линейных разъединителях, в том числе разъединителях (авто)трансформаторов, разъединителях трансформаторов напряжения, подключенных к секциям системы сборных шин, на шинных и обходном разъединителях обходного выключателя, а также на одном обходном разъединителе присоединения; - по одному комплекту на шинных разъединителях линий и (авто)трансформаторов, а также разъединителях секционного выключателя. |
| 15 | Расстановка трансформаторов тока | а) Трансформаторы тока устанавливаются в каждом присоединении, а также в цепи секционного и обходного выключателей. Наиболее предпочтительными являются встроенные в оборудование трансформаторы тока (трансформаторы тока также необходимы в нейтралях трансформаторов 110 кВ и выше и автотрансформаторов 220 кВ и выше). б) При выборе количества вторичных обмоток трансформаторов тока должны учитываться следующие положения: - для подключения расчетного счетчика используется отдельная вторичная обмотка трансформатора тока, при этом также отдельная обмотка предусматривается для средств измерений (не входящих в АИИСКУЭ), т.е. отдельно друг от друга и от цепей защит; - основная и резервная защиты должны питаться от разных вторичных обмоток трансформатора тока; - оно должно быть достаточным для присоединения к ним в общем случае основных и резервных защит двух элементов, например, воздушной линии и сборных шин. в) При установке трансформатора тока с меньшим количеством вторичных обмоток, чем требуется (п. б), возникает необходимость в установке второго дополнительного трансформатора тока. Он устанавливается с другой стороны выключателя. г) Расстановку трансформаторов тока относительно выключателей присоединений необходимо выполнять так, чтобы выключатели входили в зону дифференциальной защиты шин. |
| 16 | Расстановка трансформаторов напряжения | а) Трансформаторы напряжения устанавливают на каждой секции системы сборных шин, которые могут работать раздельно. б) Трансформаторы напряжения предусматриваются с тремя вторичными обмотками, одна из которых предназначена для подключения расчетных счетчиков. в) При выборе трансформаторов напряжения необходимо учитывать возможность возникновения феррорезонанса, рекомендуется применять антиферрорезонансные типы трансформаторов напряжения. г) На линиях электропередачи 110 кВ и выше предусматривается установка шкафов отбора напряжения или однофазных трансформаторов напряжения для АПВ с контролем наличия напряжения и/или синхронизма, обоснованных проектной документацией. |
| 17 | Расстановка ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) | а) В цепях (авто)трансформаторов должны быть установлены ОПН без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием. б) Для защиты нейтралей обмоток 110 кВ силовых трансформаторов, имеющих изоляцию, пониженную относительно изоляции линейного конца обмотки и допускающую работу с разземленной нейтралью, в ней следует устанавливать ОПН. в) Необходимость установки ОПН на шинах (в ячейках трансформаторов напряжения), а также на линейных присоединениях определяется сравнением расстояний по ошиновке от ОПН у силовых (авто)трансформаторов до самого удаленного присоединения, с наибольшим допустимым расстоянием. |

  - Схема с одной секционированной системой сборных шин и с обходной системой шин с подключением трансформаторов через развилку из выключателей

Таблица 13

| Раздел I. Общие показатели |
| --- |
| 1 | Наименование и эскиз схемы | Схема с одной секционированной системой сборных шин и с обходной системой шин с подключением трансформаторов через развилку из выключателей. |
| 2 | Номер схемы | 110-12Н; 220-12Н. |
| 3 | Область применения | Распределительные устройства 110 и 220 кВ. |
| 4 | Тип подстанции | Узловая. |
| 5 | Количество присоединений | Два (авто)трансформатора и три линии с возможностью увеличения числа присоединений (т.е. расширения подстанции) свыше шести; при расширении до шести присоединений используется схема шестиугольника. Вопросы расширения подстанции анализируются при выборе схем электрических сетей на перспективу 5-10 лет. |
| 6 | Этапность развития | - |
| Раздел II. Условия обоснования и выбора |
| 7 | Основные условия применения | а) Наличие нерезервируемых присоединений, причем не более одного на секцию, при этом обходная система шин включена в схему плавки гололеда на воздушных линиях. Остальные присоединения должны быть резервируемы. б) Отсутствие необходимости сохранения в работе всех присоединений к секции при ее отключении с учетом п. а. в) Пункты а и б должны подтверждаться расчетами установившихся режимов при поочередном отключении каждого присоединения, а также секции системы сборных шин. При этом в расчетных ремонтных и послеаварийных режимах должны обеспечиваться: сохранение статической устойчивости в энергосистеме; требуемые уровни напряжения по узлам сети; допустимые токовые нагрузки проводников и аппаратов. |
| 8 | Экономические критерии применения | а) Требует k+3 ячейки выключателей, где k - количество присоединений. б) По сравнению со схемой с одной секционированной системой сборных шин: - требует установки на каждом присоединении (линии или (авто)трансформаторе) обходного разъединителя, стоимость которого составляет 15-25% стоимости выключателя; - увеличивает отчуждаемые земельные участки за счет обходной системы шин на 20-30% в зависимости от числа присоединений. в) При использовании современных элегазовых выключателей с пружинными приводами обходная система шин, как правило, не окупает себя с позиций снижения потерь мощности и электроэнергии в сети при плановых ремонтах коммутационных аппаратов. То же относиться к КРУЭ. в) При отсутствии необходимости плавки гололеда и при прочих равных условиях более предпочтительно использовать схему с одной секционированной системой сборных шин и с подключением трансформаторов через развилку из выключателей. |
| 9 | Критерии работоспособности | а) Наличие двух развилок из выключателей для подключения (авто)трансформаторов исключает полное обесточение распределительного устройства 110 или 220 кВ при единичном отказе любого выключателя схемы. Поэтому надежность рассматриваемой схемы выше, чем схемы с одной секционированной системой сборных шин и с обходной системой шин. б) С учетом фактора надежности переход от схемы с одной секционированной системой сборных шин и с обходной системой шин (k+2 ячейка выключателя) к схеме с одной секционированной системой сборных шин и с обходной системой шин с подключением трансформаторов через развилку из выключателей (k+3 ячейки выключателей) требует технико-экономических обоснований с учетом фактора надежности для подстанций с высшим напряжением 110 и 220 кВ. г) С учетом фактора надежности схему с одной секционированной системой сборных шин и с обходной системой шин с подключением трансформаторов через развилку из выключателей целесообразно использовать для распределительных устройств 110 и 220 кВ подстанций с высшим напряжением 500 и 750 кВ, т.е. на стороне среднего напряжения крупных подстанций основной сети энергосистем. Тем самым обеспечивается подключение автотрансформаторов 500 и 750 кВ через два выключателя, как со стороны высшего, так и среднего напряжения. |
| 10 | Эксплуатационные критерии | а) Электромагнитные блокировки и операции с разъединителями не однотипны. |
| 11 | Техническая гибкость | Жесткая фиксация присоединений по секциям; попарно резервированные присоединения необходимо подключать к разным секциям. |
| 12 | Критерии безопасности | а) Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы: - вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ; - при выводе в ремонт какого-либо присоединения, относящиеся к нему аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей; - при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ. б) Напряженность электрического и магнитного полей на маршрутах обхода для осмотра оборудования и на рабочих местах у оборудования, где возможно длительное присутствие персонала для проведения профилактических и ремонтных работ, не должна превышать допустимую. в) Должны быть выполнены требования нормативно-технических документов по электромагнитной совместимости. |
| Раздел III. Расстановка оборудования |
| 13 | Расстановка разъединителей | а) Во всех цепях распределительного устройства должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей с трансформаторами тока, предохранителей, трансформаторов напряжения и т.д.) в каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение. б) Данное требование (п. а) не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также трансформаторы напряжения емкостного типа, присоединяемые к системе сборных шин, ограничители перенапряжений, устанавливаемых на выводах (авто)трансформаторов и на отходящих линиях. в) Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского исполнения (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов. г) На разъединителях 110 кВ и выше предусматривается привод с дистанционным управлением. д) С учетом пп. а и б разъединители устанавливаются: - с обеих сторон выключателей в цепях линий, (авто)трансформаторов, а также обходного выключателя ; - в цепях трансформаторов напряжения электромагнитного типа на секциях системы сборных шин; - обходных разъединителей всех присоединений. |
| 14 | Расстановка стационарных заземлителей | а) Стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления, и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений и сборных шин, был защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. На случай отключения в процессе ремонта разъединителя с заземлителями или только заземлителя этого разъединителя должны быть предусмотрены заземлители у других разъединителей на данном участке схемы, расположенные со стороны возможной подачи напряжения. Поэтому на любых участках присоединений и сборных шин предусматривается установка двух заземлителей разных разъединителей. б) Каждая секция (система) сборных шин 35 кВ и выше должна иметь два комплекта заземлителей. При наличии трансформаторов напряжения заземления сборных шин следует осуществлять заземлителями разъединителей трансформаторов напряжения. в) На заземлителях предусматривается привод с дистанционным управлением. г) С учетом пп. а и б стационарные заземлители устанавливаются: - по два комплекта на линейных разъединителях, в том числе разъединителях (авто)трансформаторов, разъединителях трансформаторов напряжения, подключенных к секциям системы сборных шин на шинных и обходном разъединителях обходного выключателя, на обходном разъединителе одного из присоединений; - по одному комплекту на шинных разъединителях линий, включая обходные разъединители. |
| 15 | Расстановка трансформаторов тока | а) Трансформаторы тока устанавливаются в каждом присоединении, а также в цепи обходного выключателя. Наиболее предпочтительными являются встроенные в оборудование трансформаторы тока (трансформаторы тока также необходимы в нейтралях трансформаторов 110 кВ и выше и автотрансформаторов 220 кВ и выше). б) При выборе количества вторичных обмоток трансформаторов тока должны учитываться следующие положения: - для подключения расчетного счетчика используется отдельная вторичная обмотка трансформатора тока, при этом также отдельная обмотка предусматривается для средств измерений (не входящих в АИИСКУЭ), т.е. отдельно друг от друга и от цепей защит; - основная и резервная защиты должны питаться от разных вторичных обмоток трансформатора тока; - оно должно быть достаточным для присоединения к ним в общем случае основных и резервных защит двух элементов, например, воздушной линии и сборных шин. в) При установке трансформатора тока с меньшим количеством вторичных обмоток, чем требуется (п. б), возникает необходимость в установке второго дополнительного трансформатора тока. Он устанавливается с другой стороны выключателя. г) Расстановку трансформаторов тока относительно выключателей присоединений необходимо выполнять так, чтобы выключатели входили в зону дифференциальной защиты шин. |
| 16 | Расстановка трансформаторов напряжения | а) Трансформаторы напряжения устанавливают на каждой секции системы сборных шин, которые могут работать раздельно. б) Трансформаторы напряжения предусматриваются с тремя вторичными обмотками, одна из которых предназначена для подключения расчетных счетчиков. в) При выборе трансформаторов напряжения необходимо учитывать возможность возникновения феррорезонанса, рекомендуется применять антиферрорезонансные типы трансформаторов напряжения. г) На линиях электропередачи 110 кВ и выше предусматривается установка шкафов отбора напряжения или однофазных трансформаторов напряжения для АПВ с контролем наличия напряжения и/или синхронизма, обоснованных проектной документацией. |
| 17 | Расстановка ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) | а) В цепях (авто)трансформаторов должны быть установлены ОПН без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием. б) Для защиты нейтралей обмоток 110 кВ силовых трансформаторов, имеющих изоляцию, пониженную относительно изоляции линейного конца обмотки и допускающую работу с разземленной нейтралью, в ней следует устанавливать ОПН. в) Необходимость установки ОПН на шинах (в ячейках трансформаторов напряжения), а также на линейных присоединениях определяется сравнением расстояний по ошиновке от ОПН у силовых (авто)трансформаторов до самого удаленного присоединения, с наибольшим допустимым расстоянием. |

  - Схема с двумя системами сборных шин

Таблица 14

| Раздел I. Общие показатели |
| --- |
| 1 | Наименование и эскиз схемы | Схема с двумя системами сборных шин. |
| 2 | Номер схемы | 110-13; 220-13. |
| 3 | Область применения | Распределительные устройства 110 и 220 кВ. |
| 4 | Тип подстанции | Узловая. |
| 5 | Количество присоединений | Два (авто)трансформатора и три линии с возможностью увеличения числа присоединений (т.е. расширения подстанции) свыше шести; при расширении до шести присоединений используется схема шестиугольника. Вопросы расширения подстанции анализируются при выборе схем электрических сетей на перспективу 5-10 лет. |
| 6 | Этапность развития | Возможно развитие до схемы с двумя системами сборных шин и с обходной системой шин, а также до схемы с двумя секционированными системами сборных шин и с обходной системой шин. |
| Раздел II. Условия обоснования и выбора |
| 7 | Основные условия применения | а) Более двух нерезервируемых присоединений на подстанции и, как следствие, необходимость их сохранения в работе при плановом отключении системы сборных шин. |
| 8 | Экономические критерии применения | а) Требует k+1 ячейку выключателя, где k - количество присоединений. б) По сравнению со схемой с одной секционированной системой сборных шин требует установки на каждом присоединении второго шинного разъединителя, стоимость которого составляет 15-25% стоимости выключателя; б) Занимает минимальные отчуждаемые площади с учетом (п.5) количества присоединений при килевой установке одного шинного разъединителя на каждом присоединении. |
| 9 | Критерии работоспособности | а) При отказе нормально включенного шиносоединительного выключателя возможно полное обесточение распределительного устройства. б) При оперативных переключениях сборные шины имеют непосредственную электрическую связь на развилках из шинных разъединителей, и при возникновении отказов возможно полное обесточение распределительного устройства. в) По статистике 20-30% отказов на сборных шинах приводят к полному обесточению распределительного устройства, при этом параметр потока отказов, приводящих к данному событию, составляет 0,001−0,004 1/год на одно присоединение. Таким образом, на крупных системных подстанциях, например, 500 кВ, имеющих на стороне 110 или 220 кВ в среднем 10 присоединений параметр потока отказов, приводящих к полному обесточению распределительного устройства, составит 0,04 1/год или раз в 25 лет, т.е. надежность данной схемы недостаточно высокая. г) По сравнению со схемой с одной секционированной системой сборных шин на порядок увеличивает математическое ожидание недоотпуска электроэнергии потребителям при прочих равных условиях. д) Как следствие (пп. б-г) является вынужденным решением, требующим в проектной документацией дополнительного обоснования с режимных позиций. |
| 10 | Эксплуатационные критерии | а) Электромагнитные блокировки и операции с разъединителями сложны. б) Управление разъединителями даже в пределах одной ячейки выключателя не однотипное и громоздкое: пофазное управление разъединителя с килевой установкой и трехфазное - для второго разъединителя. в) Следствием пп. а и б является значительное число инцидентов по вине персонала, а также отказов оборудования вследствие большого количества технологических операций при оперативных переключениях. г) Не требуется жесткой привязки присоединений по системам сборных шин - высокая эксплуатационная гибкость схемы. |
| 11 | Техническая гибкость | Гибкая фиксация присоединений по системам сборных шин. |
| 12 | Критерии безопасности | а) Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы: - вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ; - при выводе в ремонт какого-либо присоединения, относящиеся к нему аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей; - при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ. б) Напряженность электрического и магнитного полей на маршрутах обхода для осмотра оборудования и на рабочих местах у оборудования, где возможно длительное присутствие персонала для проведения профилактических и ремонтных работ, не должна превышать допустимую. в) Должны быть выполнены требования нормативно-технических документов по электромагнитной совместимости. |
| Раздел III. Расстановка оборудования |
| 13 | Расстановка разъединителей | а) Во всех цепях распределительного устройства должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей с трансформаторами тока, предохранителей, трансформаторов напряжения и т.д.) в каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение. б) Данное требование (п. а) не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также трансформаторы напряжения емкостного типа, присоединяемые к системе сборных шин, ограничители перенапряжений, устанавливаемых на выводах (авто)трансформаторов и на отходящих линиях. в) Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского исполнения (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов. г) На разъединителях 110 кВ и выше предусматривается привод с дистанционным управлением. д) С учетом пп. а и б разъединители устанавливаются: - с обеих сторон выключателей в цепях линий и (авто)трансформаторов (шинные и линейные разъединители), а также шиносоединительного выключателя; - в цепях трансформаторов напряжения электромагнитного типа, подключенных к системам сборных шин. |
| 14 | Расстановка стационарных заземлителей | а) Стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений и сборных шин, был защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. На случай отключения в процессе ремонта разъединителя с заземлителями или только заземлителя этого разъединителя должны быть предусмотрены заземлители у других разъединителей на данном участке схемы, расположенные со стороны возможной подачи напряжения. Поэтому на любых участках присоединений и сборных шин предусматривается установка двух заземлителей разных разъединителей. б) Каждая секция (система) сборных шин 35 кВ и выше должна иметь два комплекта заземлителей. При наличии трансформаторов напряжения заземления сборных шин следует осуществлять заземлителями разъединителей трансформаторов напряжения. в) На заземлителях предусматривается привод с дистанционным управлением, кроме того в ячейках КРУЭ заземлители со стороны линий должны быть быстродействующими. г) С учетом пп. а и б стационарные заземлители устанавливаются: - по два комплекта на линейных разъединителях, в том числе разъединителях (авто)трансформаторов, разъединителях шиносоединительного выключателя и разъединителях трансформаторов напряжения, подключенных к системам сборных шин; - по одному комплекту на шинных разъединителях линий и (авто)трансформаторов. |
| 15 | Расстановка трансформаторов тока | а) Трансформаторы тока устанавливаются в каждом присоединении, а также в цепи шиносоединительного выключателя. Наиболее предпочтительными являются встроенные в оборудование трансформаторы тока (трансформаторы тока также необходимы в нейтралях трансформаторов 110 кВ и выше и автотрансформаторов 220 кВ и выше). б) При выборе количества вторичных обмоток трансформаторов тока должны учитываться следующие положения: - для подключения расчетного счетчика используется отдельная вторичная обмотка трансформатора тока, при этом также отдельная обмотка предусматривается для средств измерений (не входящих в АИИСКУЭ), т.е. отдельно друг от друга и от цепей защит; - основная и резервная защиты должны питаться от разных вторичных обмоток трансформатора тока; - оно должно быть достаточным для присоединения к ним в общем случае основных и резервных защит двух элементов, например, воздушной линии и сборных шин. в) При установке трансформатора тока с меньшим количеством вторичных обмоток, чем требуется (п. б), возникает необходимость в установке второго дополнительного трансформатора тока. Он устанавливается с другой стороны выключателя. г) Расстановку трансформаторов тока относительно выключателей присоединений необходимо выполнять так, чтобы выключатели входили в зону дифференциальной защиты шин. |
| 16 | Расстановка трансформаторов напряжения | а) Трансформаторы напряжения устанавливают на каждой секции системы сборных шин, которые могут работать раздельно. б) Трансформаторы напряжения предусматриваются с тремя вторичными обмотками, одна из которых предназначена для подключения расчетных счетчиков. в) При выборе трансформаторов напряжения необходимо учитывать возможность возникновения феррорезонанса, рекомендуется применять антиферрорезонансные типы трансформаторов напряжения. г) На линиях электропередачи 110 кВ и выше предусматривается установка шкафов отбора напряжения или однофазных трансформаторов напряжения для АПВ с контролем наличия напряжения и/или синхронизма, обоснованных проектной документацией. |
| 17 | Расстановка ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) | а) В цепях (авто)трансформаторов должны быть установлены ОПН без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием. б) Для защиты нейтралей обмоток 110 кВ силовых трансформаторов, имеющих изоляцию, пониженную относительно изоляции линейного конца обмотки и допускающую работу с разземленной нейтралью, в ней следует устанавливать ОПН. в) Необходимость установки ОПН на шинах (в ячейках трансформаторов напряжения), а также на линейных присоединениях определяется сравнением расстояний по ошиновке от ОПН у силовых (авто)трансформаторов до самого удаленного присоединения, с наибольшим допустимым расстоянием. |

  - Схема с двумя системами сборных шин и с обходной системой шин

Таблица 15

| Раздел I. Общие показатели |
| --- |
| 1 | Наименование и эскиз схемы | Схема с двумя системами сборных шин и с обходной системой шин. |
| 2 | Номер схемы | 110-13Н; 220-13Н. |
| 3 | Область применения | Распределительные устройства 110 и 220 кВ. |
| 4 | Тип подстанции | Узловая. |
| 5 | Количество присоединений | Два (авто)трансформатора и три линии с возможностью увеличения числа присоединений (т.е. расширения подстанции) свыше шести; при расширении до шести присоединений используется схема шестиугольника. Вопросы расширения подстанции анализируются при выборе схем электрических сетей на перспективу 5-10 лет. |
| 6 | Этапность развития | Возможно развитие до схемы с двумя секционированными системами сборных шин и с обходной системой шин. |
| Раздел II. Условия обоснования и выбора |
| 7 | Основные условия применения | а) Более двух нерезервируемых присоединений на подстанции и, как следствие, необходимость их сохранения в работе при плановом отключении системы сборных шин, при этом обходная система шин включена в схему плавки гололеда на воздушных линиях. |
| 8 | Экономические критерии применения | а) Требует k+2 ячейки выключателей, где k - количество присоединений. б) По сравнению со схемой с одной секционированной системой сборных шин и с обходной системой шин требует установки на каждом присоединении (линии или (авто)трансформаторе) второго шинного разъединителя, стоимость которого составляет 15-25% стоимости выключателя. в) По сравнению со схемой с двумя системами сборных шин увеличивает отчуждаемые земельные участки за счет обходной системы шин на 20-30% в зависимости от числа присоединений. г) Требует значительных отчуждаемых площадей и затрат на коммутационное оборудование. За счет этого является одной из наиболее дорогих схем. |
| 9 | Критерии работоспособности | а) При отказе нормально включенного шиносое-динительного выключателя возможно полное обесточение распределительного устройства. б) При оперативных переключениях сборные шины имеют непосредственную электрическую связь на развилках из шинных разъединителей, и при возникновении отказов возможно полное обесточение распределительного устройства. в) По статистике 20-30% отказов на сборных шинах приводит к полному обесточению распределительного устройства, при этом параметр потока отказов, приводящих к данному событию, составляет 0,001−0,004 1/год на одно присоединение. Таким образом, на крупных системных подстанциях, например 500 кВ, имеющих на стороне 110 или 220 кВ в среднем 10 присоединений параметр потока отказов, приводящих к полному обесточению распределительного устройства, составит 0,04 1/год или раз в 25 лет, т.е. надежность данной схемы недостаточно высокая. г) По сравнению со схемой с одной секционированной системой сборных шин и с обходной системой шин на порядок увеличивает математическое ожидание недоотпуска электроэнергии потребителям при прочих равных условиях. д) Как следствие (пп. б-г) является вынужденным решением, требующим в проектной документацией дополнительного обоснования с режимных позиций. |
| 10 | Эксплуатационные критерии | а) Электромагнитные блокировки и операции с разъединителями сложны. б) Управление разъединителями даже в пределах одной ячейки выключателя не однотипное и громоздкое: пофазное управление разъединителя с килевой установкой и трехфазное - для второго разъединителя. в) Большое количество разъединителей и их заземляющих ножей - четыре и пять соответственно на каждом присоединении. г) Следствием пп. а-в является значительное число инцидентов по вине персонала, а также отказов оборудования вследствие большого количества технологических операций при оперативных переключениях. |
| 11 | Техническая гибкость | Гибкая фиксация присоединений по системам сборных шин. |
| 12 | Критерии безопасности | а) Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы: - вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ; - при выводе в ремонт какого-либо присоединения, относящиеся к нему аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей; - при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ. б) Напряженность электрического и магнитного полей на маршрутах обхода для осмотра оборудования и на рабочих местах у оборудования, где возможно длительное присутствие персонала для проведения профилактических и ремонтных работ, не должна превышать допустимую. в) Должны быть выполнены требования нормативно-технических документов по электромагнитной совместимости. |
| Раздел III. Расстановка оборудования |
| 13 | Расстановка разъединителей | а) Во всех цепях распределительного устройства должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей с трансформаторами тока, предохранителей, трансформаторов напряжения и т.д.) в каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение. б) Данное требование (п. а) не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также трансформаторы напряжения емкостного типа, присоединяемые к системе сборных шин, ограничители перенапряжений, устанавливаемых на выводах (авто)трансформаторов и на отходящих линиях. в) Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского исполнения (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов. г) На разъединителях 110 кВ и выше предусматривается привод с дистанционным управлением. д) С учетом пп. а и б разъединители устанавливаются: - с обеих сторон выключателей в цепях линий, (авто)трансформаторов, шиносоединительного и обходного выключателей, а также со стороны обходной системы шин; - в цепях трансформаторов напряжения электромагнитного типа, подключенных к системам сборных шин. |
| 14 | Расстановка стационарных заземлителей | а) Стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений и сборных шин, был защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. На случай отключения в процессе ремонта разъединителя с заземлителями или только заземлителя этого разъединителя должны быть предусмотрены заземлители у других разъединителей на данном участке схемы, расположенные со стороны возможной подачи напряжения. Поэтому на любых участках присоединений и сборных шин предусматривается установка двух заземлителей разных разъединителей. б) Каждая секция (система) сборных шин должна иметь два комплекта заземлителей. При наличии трансформаторов напряжения заземления сборных шин следует осуществлять заземлителями разъединителей трансформаторов напряжения. в) На заземлителях предусматривается привод с дистанционным управлением. г) С учетом пп. а и б стационарные заземлители устанавливаются: - по два комплекта на линейных разъединителях, в том числе разъединителях (авто)трансформаторов, разъединителях обходного выключателя (в том числе обходной) и разъединителях трансформаторов напряжения, подключенных к системам сборных шин , а также на одном обходном разъединителе присоединения; - по одному комплекту на шинных разъединителях линий и (авто)трансформаторов, на обходных разъединителях указанных присоединений, а также на разъединителях шиносоединительного выключателя. |
| 15 | Расстановка трансформаторов тока | а) Трансформаторы тока устанавливаются в каждом присоединении, а также в цепях шиносоединительного и обходного выключателей. Наиболее предпочтительными являются встроенные в оборудование трансформаторы тока (трансформаторы тока также необходимы в нейтралях трансформаторов 110 кВ и выше и автотрансформаторов 220 кВ и выше). б) При выборе количества вторичных обмоток трансформаторов тока должны учитываться следующие положения: - для подключения расчетного счетчика используется отдельная вторичная обмотка трансформатора тока, при этом также отдельная обмотка предусматривается для средств измерений (не входящих в АИИСКУЭ), т.е. отдельно друг от друга и от цепей защит; - основная и резервная защиты должны питаться от разных вторичных обмоток трансформатора тока; - оно должно быть достаточным для присоединения к ним в общем случае основных и резервных защит двух элементов, например, воздушной линии и сборных шин. в) При установке трансформатора тока с меньшим количеством вторичных обмоток, чем требуется (п. б), возникает необходимость в установке второго дополнительного трансформатора тока. Он устанавливается с другой стороны выключателя. г) Расстановку трансформаторов тока относительно выключателей присоединений необходимо выполнять так, чтобы выключатели входили в зону дифференциальной защиты шин. |
| 16 | Расстановка трансформаторов напряжения | а) Трансформаторы напряжения устанавливают на каждой секции системы сборных шин, которые могут работать раздельно. б) Трансформаторы напряжения предусматриваются с тремя вторичными обмотками, одна из которых предназначена для подключения расчетных счетчиков. в) При выборе трансформаторов напряжения необходимо учитывать возможность возникновения феррорезонанса, рекомендуется применять антиферрорезонансные типы трансформаторов напряжения. г) На линиях электропередачи 110 кВ и выше предусматривается установка шкафов отбора напряжения или однофазных трансформаторов напряжения для АПВ с контролем наличия напряжения и/или синхронизма, обоснованных проектной документацией. |
| 17 | Расстановка ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) | а) В цепях (авто)трансформаторов должны быть установлены ОПН без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием. б) Для защиты нейтралей обмоток 110 кВ силовых трансформаторов, имеющих изоляцию, пониженную относительно изоляции линейного конца обмотки и допускающую работу с разземленной нейтралью, в ней следует устанавливать ОПН. в) Необходимость установки ОПН на шинах (в ячейках трансформаторов напряжения), также на линейных присоединениях определяется сравнением расстояний по ошиновке от ОПН у силовых (авто)трансформаторов до самого удаленного присоединения, с наибольшим допустимым расстоянием. |

  - Схема с двумя секционированными системами сборных шин и с обходной системой шин

Таблица 16

| Раздел I. Общие показатели |
| --- |
| 1 | Наименование и эскиз схемы | Схема с двумя секционированными системами сборных шин и с обходной системой шин. |
| 2 | Номер схемы | 110-14; 220-14. |
| 3 | Область применения | Распределительные устройства 110 и 220 кВ. |
| 4 | Тип подстанции | Узловая. |
| 5 | Количество присоединений | Значительное количество присоединений: не менее двух-четырех (авто)трансформаторов и 12-14 отходящих линий. |
| 6 | Этапность развития | - |
| Раздел II. Условия обоснования и выбора |
| 7 | Основные условия применения | а) Более двух нерезервируемых присоединений на подстанции и, как следствие, необходимость их сохранения в работе при плановом отключении системы сборных шин, при этом обходная система шин включена в схему плавки гололеда на воздушных линиях. б) Недопустимость полного обесточения распределительного устройства при отказах выключателей и сборных шин по условию сохранения устойчивости энергосистемы (без воздействия противоаварийной автоматики) при указанных расчетных возмущениях. |
| 8 | Экономические критерии применения | а) Требует k+6 ячеек выключателей, где k - количество присоединений. б) По сравнению со схемой с одной секционированной системой сборных шин и с обходной системой шин требует установки на каждом присоединении (линии или (авто)трансформаторе) второго шинного разъединителя, стоимость которого составляет 15-25% стоимости выключателя. в) По сравнению со схемой с двумя системами сборных шин увеличивает отчуждаемые земельные участки за счет обходной системы шин на 20-30% в зависимости от числа присоединений. г) Требует значительных отчуждаемых площадей и затрат на коммутационное оборудование. За счет этого является одной из наиболее дорогих схем. Например, при 12 присоединениях в схеме с двумя секционированными системами сборных шин и с обходной системой шин необходимо 18 ячеек выключателей. Столько же ячеек требуется для более надежной и экономичной (за счет значительно меньшего количества разъединителей) схемы 3/2. |
| 9 | Критерии работоспособности | а) По сравнению со схемой с двумя системами сборных шин (с обходной системой шин либо без нее) за счет их секционирования исключена потенциальная возможность полного обесточения распределительного устройства из-за отказов шиносоединительных выключателей и отказов на развилках из шинных разъединителей. Таким образом, секционирование сборных шин повышает надежность схемы. б) При оперативных переключениях сборные шины имеют непосредственную электрическую связь на развилках из шинных разъединителей, и при возникновении отказов возможно обесточение одновременно двух секций обеих систем сборных шин. в) Надежность схемы остается недостаточно высокой. Причина заключается в том, что попарно резервируемые линии 110 и 220 кВ располагаются в смежных ячейках распределительного устройства, чтобы исключить их пересечение. Поэтому отказы шиносоединительных выключателей и отказы на развилках из шинных разъединителей могут привести к обесточению половины присоединений и соответственно потребителей подстанции. г) По сравнению со схемой с двумя системами сборных шин и с обходной системой шин дополнительная установка двух секционных, шиносоединительного и обходного выключателей (всего четыре выключателя) для исключения обесточения подстанции, как правило, нецелесообразна с технико-экономических позиций с учетом фактора надежности. д) Как следствие (пп. б-г) является вынужденным решением, требующим в проектной документацией дополнительного обоснования с режимных позиций. В частности, область применения схемы следует ограничить распределительными устройствами 110 и 220 кВ подстанций с высшим напряжением 500 кВ. Тем самым обеспечивается подключение автотрансформаторов 500 кВ через два выключателя, как со стороны высшего, так и среднего напряжения. |
| 10 | Эксплуатационные критерии | а) Электромагнитные блокировки и операции с разъединителями сложны. б) Управление разъединителями даже в пределах одной ячейки выключателя не однотипное и громоздкое: пофазное управление разъединителя с килевой установкой и трехфазное - для второго разъединителя. в) Большое количество разъединителей и их заземляющих ножей - четыре и пять соответственно на каждом присоединении. г) Следствием пп. а-в является значительное число инцидентов по вине персонала, а также отказов оборудования вследствие большого количества технологических операций при оперативных переключениях. |
| 11 | Техническая гибкость | Гибкая фиксация присоединений по секциям систем сборных шин. |
| 12 | Критерии безопасности | а) Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы: - вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ; - при выводе в ремонт какого-либо присоединения, относящиеся к нему аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей; - при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ. б) Напряженность электрического и магнитного полей на маршрутах обхода для осмотра оборудования и на рабочих местах у оборудования, где возможно длительное присутствие персонала для проведения профилактических и ремонтных работ, не должна превышать допустимую. в) Должны быть выполнены требования нормативно-технических документов по электромагнитной совместимости. |
| Раздел III. Расстановка оборудования |
| 13 | Расстановка разъединителей | а) Во всех цепях распределительного устройства должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей с трансформаторами тока, предохранителей, трансформаторов напряжения и т.д.) в каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение. б) Данное требование (п. а) не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также трансформаторы напряжения емкостного типа, присоединяемые к системе сборных шин, ограничители перенапряжений, устанавливаемых на выводах (авто)трансформаторов и на отходящих линиях. в) Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского исполнения (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов. г) На разъединителях 110 кВ и выше предусматривается привод с дистанционным управлением. д) С учетом пп. а и б разъединители устанавливаются: - с обеих сторон выключателей в цепях линий, (авто)трансформаторов, шиносоединительных, секционных и обходных выключателей, а также со стороны обходной системы шин; - в цепях трансформаторов напряжения электромагнитного типа на секциях систем сборных шин. |
| 14 | Расстановка стационарных заземлителей | а) Стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений и сборных шин, был защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. На случай отключения в процессе ремонта разъединителя с заземлителями или только заземлителя этого разъединителя должны быть предусмотрены заземлители у других разъединителей на данном участке схемы, расположенные со стороны возможной подачи напряжения. Поэтому на любых участках присоединений и сборных шин предусматривается установка двух заземлителей разных разъединителей. б) Каждая секция (система) сборных шин 35 кВ и выше должна иметь два комплекта заземлителей. При наличии трансформаторов напряжения заземления сборных шин следует осуществлять заземлителями разъединителей трансформаторов напряжения. в) На заземлителях предусматривается привод с дистанционным управлением. г) С учетом пп. а и б стационарные заземлители устанавливаются: - по два комплекта на линейных разъединителях, в том числе разъединителях (авто)трансформаторов, разъединителях обходных выключателей (в том числе обходной) и разъединителях трансформаторов напряжения, подключенных к системам сборных шин, а также на одном обходном разъединителе присоединения каждой секции систем сборных шин; - по одному комплекту на шинных разъединителях линий и (авто)трансформаторов, на обходных разъединителях указанных присоединений, а также на разъединителях шиносоединительных и секционных выключателей. |
| 15 | Расстановка трансформаторов тока | а) Трансформаторы тока устанавливаются в каждом присоединении, а также в цепях шиносоединительных, секционных и обходных выключателей. Наиболее предпочтительными являются встроенные в оборудование трансформаторы тока (трансформаторы тока также необходимы в нейтралях трансформаторов 110 кВ и выше и автотрансформаторов 220 кВ и выше). б) При выборе количества вторичных обмоток трансформаторов тока должны учитываться следующие положения: - для подключения расчетного счетчика используется отдельная вторичная обмотка трансформатора тока, при этом также отдельная обмотка предусматривается для средств измерений (не входящих в АИИСКУЭ), т.е. отдельно друг от друга и от цепей защит; - основная и резервная защиты должны питаться от разных вторичных обмоток трансформатора тока; - оно должно быть достаточным для присоединения к ним в общем случае основных и резервных защит двух элементов, например, воздушной линии и сборных шин. в) При установке трансформатора тока с меньшим количеством вторичных обмоток, чем требуется (п. б), возникает необходимость в установке второго дополнительного трансформатора тока. Он устанавливается с другой стороны выключателя. г) Расстановку трансформаторов тока относительно выключателей присоединений необходимо выполнять так, чтобы выключатели входили в зону дифференциальной защиты шин. |
| 16 | Расстановка трансформаторов напряжения | а) Трансформаторы напряжения устанавливают на каждой секции системы сборных шин, которые могут работать раздельно. б) Трансформаторы напряжения предусматриваются с тремя вторичными обмотками, одна из которых предназначена для подключения расчетных счетчиков. в) При выборе трансформаторов напряжения необходимо учитывать возможность возникновения феррорезонанса, рекомендуется применять антиферрорезонансные типы трансформаторов напряжения. г) На линиях электропередачи 110 кВ и выше предусматривается установка шкафов отбора напряжения или однофазных трансформаторов напряжения для АПВ с контролем наличия напряжения и/или синхронизма, обоснованных проектной документацией. |
| 17 | Расстановка ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) | а) В цепях (авто)трансформаторов должны быть установлены ОПН без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием. б) Для защиты нейтралей обмоток 110 кВ силовых трансформаторов, имеющих изоляцию, пониженную относительно изоляции линейного конца обмотки и допускающую работу с разземленной нейтралью, в ней следует устанавливать ОПН. в) Необходимость установки ОПН на шинах (в ячейках трансформаторов напряжения), а также на линейных присоединениях определяется сравнением расстояний по ошиновке от ОПН у силовых (авто)трансформаторов до самого удаленного присоединения, с наибольшим допустимым расстоянием. |

  - Схема трансформаторы - шины

Таблица 17

| Раздел I. Общие показатели |
| --- |
| 1 | Наименование и эскиз схемы | Трансформаторы - шины. |
| 2 | Номер схемы | 330-15; 500-15; 750-15. |
| 3 | Область применения | Распределительные устройства от 330 до 750 кВ. |
| 4 | Тип подстанции | Узловая. |
| 5 | Количество присоединений | Два автотрансформатора и три - четыре линии. |
| 6 | Этапность развития | - |
| Раздел II. Условия обоснования и выбора |
| 7 | Основные условия применения | а) Узловая подстанция с количеством присоединений до шести. б) По условиям устойчивости энергосистемы недопустима одновременная потеря двух или более линий. |
| 8 | Экономические критерии применения | а) Требует восемь ячеек выключателей на шесть присоединений. б) Наиболее экономичная схема с учетом (п.5) количества присоединений и фактора надежности. |
| 9 | Критерии работоспособности | а) При отказе выключателя теряется не более одной линии и одного автотрансформатора, что допустимо с позиций устойчивости. Поэтому схему предпочтительно использовать в основных сетях 500 и 750 кВ с позиций сохранения устойчивости в энергосистеме при расчетных возмущениях (в том числе при единичном отказе любого элемента схемы), которые не должны сопровождаться работой противоаварийной автоматики. Таким образом, схема достаточно надежная. б) Является лучшей схемой с технико-экономических позиций с учетом фактора надежности для распределительных устройств 500 и 750 кВ большинства подстанций (так, 74% подстанций 500 кВ имеют не более двух автотрансформаторов, а 93% - не более четырех линий, при этом около 50% подстанций выполнены по схеме четырехугольника (треугольника) -начальный этап развития схемы трансформаторы - шины). |
| 10 | Эксплуатационные критерии | а) Сравнительно простая и наглядная. б) Электромагнитные блокировки и операции с разъединителями просты и однотипны. в) Как следствие (пп. а и б) минимизированы отказы по вине персонала. |
| 11 | Техническая гибкость | а) Каждая линия подключается через развилку из выключателей, что является дополнительным преимуществом схемы в ремонтных и послеаварийных режимах. |
| 12 | Критерии безопасности | а) Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы: - вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ; - при выводе в ремонт какого-либо присоединения, относящиеся к нему аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей; - при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ. б) Напряженность электрического и магнитного полей на маршрутах обхода для осмотра оборудования и на рабочих местах у оборудования, где возможно длительное присутствие персонала для проведения профилактических и ремонтных работ, не должна превышать допустимую. в) Должны быть выполнены требования нормативно-технических документов по электромагнитной совместимости. |
| Раздел III. Расстановка оборудования |
| 13 | Расстановка разъединителей | а) Во всех цепях распределительного устройства должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей с трансформаторами тока, трансформаторов напряжения и т.д.) в каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение. б) Данное требование (п. а) не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также ограничители перенапряжений, устанавливаемых на выводах (авто)трансформаторов и на отходящих линиях. в) Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского исполнения (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов. г) На разъединителях 110 кВ и выше предусматривается привод с дистанционным управлением. д) С учетом пп. а и б разъединители устанавливаются: - в цепях автотрансформаторов и трансформаторов напряжения электромагнитного типа на системах сборных шин; - с обеих сторон каждого выключателя. |
| 14 | Расстановка стационарных заземлителей | а) Стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления, и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений, был защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. На случай отключения в процессе ремонта разъединителя с заземлителями или только заземлителя этого разъединителя должны быть предусмотрены заземлители у других разъединителей на данном участке схемы, расположенные со стороны возможной подачи напряжения. Поэтому на любых участках присоединений предусматривается установка двух заземлителей разных разъединителей. б) Каждая секция (система) сборных шин 35 кВ и выше должна иметь два комплекта заземлителей. При наличии трансформаторов напряжения заземления сборных шин следует осуществлять заземлителями разъединителей трансформаторов напряжения. в) На заземлителях предусматривается привод с дистанционным управлением. г) С учетом пп. а и б стационарные заземлители устанавливаются: - два комплекта на линейных разъединителях и разъединителях трансформаторов напряжения, подключенных к системам сборных шин; - один комплект на разъединителях в цепях автотрансформаторов со стороны указанных присоединений. |
| 15 | Расстановка трансформаторов тока | а) Трансформаторы тока устанавливаются в каждом присоединении. Наиболее предпочтительными являются встроенные в оборудование трансформаторы тока (трансформаторы тока также необходимы в нейтралях трансформаторов 110 кВ и выше и автотрансформаторов 220 кВ и выше). б) Может предусматриваться трансформатор тока в цепи линии, для организации АИИС КУЭ, так как при его отсутствии включение на сумму токов двух измерительных трансформаторов повышает суммарную погрешность измерений электроэнергии. Последнее ведет к невозможности получения класса точности измерений выше, чем у контрагентов. б) При выборе количества вторичных обмоток трансформаторов тока должны учитываться следующие положения: - для подключения расчетного счетчика используется отдельная вторичная обмотка трансформатора тока, при этом также отдельная обмотка предусматривается для средств измерений (не входящих в АИИСКУЭ), т.е. отдельно друг от друга и от цепей защит; - основная и резервная защиты должны питаться от разных вторичных обмоток трансформатора тока; - оно должно быть достаточным для присоединения к ним в общем случае основных и резервных защит двух элементов, например, воздушной линии и сборных шин. в) При установке трансформатора тока с меньшим количеством вторичных обмоток, чем требуется (п. б), возникает необходимость в установке второго дополнительного трансформатора тока. Он устанавливается с другой стороны выключателя. г) Расстановку трансформаторов тока относительно выключателей присоединений необходимо выполнять так, чтобы выключатели входили в зону дифференциальной защиты шин. |
| 16 | Расстановка трансформаторов напряжения | а) Трансформаторы напряжения устанавливают на каждой системе сборных шин, которая может работать раздельно. б) Трансформаторы напряжения предусматриваются с тремя вторичными обмотками, одна из которых предназначена для подключения расчетных счетчиков. в) При выборе трансформаторов напряжения необходимо учитывать возможность возникновения феррорезонанса, рекомендуется применять антиферрорезонансные типы трансформаторов напряжения. г) На линиях электропередачи 330 кВ и выше для резервирования защит по цепям напряжения устанавливаются два трансформатора напряжения. Два трансформатора напряжения рекомендуется устанавливать на сборных шинах 330 кВ и выше для надежной работы релейной защиты и АИИС КУЭ. |
| 17 | Расстановка ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) | а) В цепях автотрансформаторов должны быть установлены ОПН без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием. б) Необходимость установки ОПН на шинах (в ячейках трансформаторов напряжения), а также на линейных присоединениях определяется сравнением расстояний по ошиновке от ОПН у силовых автотрансформаторов до самого удаленного присоединения, с наибольшим допустимым расстоянием. |

  - Схема трансформаторы - шины с полуторным присоединением линий

Таблица 18

| Раздел I. Общие показатели |
| --- |
| 1 | Наименование и эскиз схемы | Трансформаторы - шины с полуторным присоединением линий. |
| 2 | Номер схемы | 220-16; 330-16; 500-16; 750-16. |
| 3 | Область применения | Распределительные устройства от 220 до 750 кВ. |
| 4 | Тип подстанции | Узловая. |
| 5 | Количество присоединений | Два (авто)трансформатора и пять - шесть линий. |
| 6 | Этапность развития | - |
| Раздел II. Условия обоснования и выбора |
| 7 | Основные условия применения | а) Узловая подстанция с количеством присоединений до восьми. б) По условиям устойчивости энергосистемы допустима потеря одновременно двух линий при отказе любого выключателя в схеме. |
| 8 | Экономические критерии применения | а) Требует девять ячеек выключателей на восемь присоединений. б) Достаточно экономичная схема с учетом (п.5) количества присоединений. |
| 9 | Критерии работоспособности | а) При отказе выключателя со стороны сборных шин теряется не более одной линии и одного (авто)трансформатора, что допустимо с позиций устойчивости. б) При отказах выключателей «среднего» ряда одновременно отключаются две линии. Поэтому для основных сетей энергосистем 500 и 750 кВ необходима проверка сохранения устойчивости в энергосистеме при данных расчетных возмущениях, которые не должны сопровождаться работой противоаварийной автоматики (на подстанциях 500 и 750 кВ страны имеется, как правило, не более шести линий). |
| 10 | Эксплуатационные критерии | а) Сравнительно простая и наглядная. б) Электромагнитные блокировки и операции с разъединителями просты и однотипны. в) Как следствие (пп. а и б) минимизированы отказы по вине персонала. |
| 11 | Техническая гибкость | а) Каждая линия подключается через развилку выключателей, что является дополнительным преимуществом схемы в ремонтных и послеаварийных режимах. |
| 12 | Критерии безопасности | а) Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы: - вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ; - при выводе в ремонт какого-либо присоединения, относящиеся к нему аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей; - при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ. б) Напряженность электрического и магнитного полей на маршрутах обхода для осмотра оборудования и на рабочих местах у оборудования, где возможно длительное присутствие персонала для проведения профилактических и ремонтных работ, не должна превышать допустимую. в) Должны быть выполнены требования нормативно-технических документов по электромагнитной совместимости. |
| Раздел III. Расстановка оборудования |
| 13 | Расстановка разъединителей | а) Во всех цепях распределительного устройства должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей с трансформаторами тока, трансформаторов напряжения и т.д.) в каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение. б) Данное требование (п. а) не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также ограничители перенапряжений, устанавливаемых на выводах (авто)трансформаторов и на отходящих линиях. в) Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского исполнения (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов. г) На разъединителях 110 кВ и выше предусматривается привод с дистанционным управлением. д) С учетом пп. а и б разъединители устанавливаются: - в цепях линий, (авто)трансформаторов и трансформаторов напряжения электромагнитного типа на системах сборных шин; - с обеих сторон каждого выключателя. |
| 14 | Расстановка стационарных заземлителей | а) Стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений, был защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. На случай отключения в процессе ремонта разъединителя с заземлителями или только заземлителя этого разъединителя должны быть предусмотрены заземлители у других разъединителей на данном участке схемы, расположенные со стороны возможной подачи напряжения. Поэтому на любых участках присоединений предусматривается установка двух заземлителей разных разъединителей. б) Каждая секция (система) сборных шин 35 кВ и выше должна иметь два комплекта заземлителей. При наличии трансформаторов напряжения заземления сборных шин следует осуществлять заземлителями разъединителей трансформаторов напряжения. в) На заземлителях предусматривается привод с дистанционным управлением. г) С учетом пп. а и б стационарные заземлители устанавливаются: - два комплекта на линейных разъединителях в полуторных цепочках и разъединителях трансформаторов напряжения, подключенных к системам сборных шин; - один комплект на выходных линейных разъединителях со стороны линий, а также на шинных разъединителях со стороны присоединений. |
| 15 | Расстановка трансформаторов тока | а) Трансформаторы тока устанавливаются в каждом присоединении. Наиболее предпочтительными являются встроенные в оборудование трансформаторы тока (трансформаторы тока также необходимы в нейтралях трансформаторов 110 кВ и выше и автотрансформаторов 220 кВ и выше). б) Может предусматриваться трансформатор тока в цепи линии, для организации АИИС КУЭ, так как при его отсутствии включение на сумму токов двух измерительных трансформаторов повышает суммарную погрешность измерений электроэнергии. Последнее ведет к невозможности получения класса точности измерений выше, чем у контрагентов. б) При выборе количества вторичных обмоток трансформаторов тока должны учитываться следующие положения: - для подключения расчетного счетчика используется отдельная вторичная обмотка трансформатора тока, при этом также отдельная обмотка предусматривается для средств измерений (не входящих в АИИСКУЭ), т.е. отдельно друг от друга и от цепей защит; - основная и резервная защиты должны питаться от разных вторичных обмоток трансформатора тока; - оно должно быть достаточным для присоединения к ним в общем случае основных и резервных защит двух элементов, например, воздушной линии и сборных шин. в) При установке трансформатора тока с меньшим количеством вторичных обмоток, чем требуется (п. б), возникает необходимость в установке второго дополнительного трансформатора тока. Он устанавливается с другой стороны выключателя. г) Расстановку трансформаторов тока относительно выключателей присоединений необходимо выполнять так, чтобы выключатели входили в зону дифференциальной защиты шин. |
| 16 | Расстановка трансформаторов напряжения | а) Трансформаторы напряжения устанавливают на каждой системе сборных шин, которая может работать раздельно. б) Трансформаторы напряжения предусматриваются с тремя вторичными обмотками, одна из которых предназначена для подключения расчетных счетчиков. в) При выборе трансформаторов напряжения необходимо учитывать возможность возникновения феррорезонанса, рекомендуется применять антиферрорезонансные типы трансформаторов напряжения. г) На линиях электропередачи 330 кВ и выше для резервирования защит по цепям напряжения устанавливаются два трансформатора напряжения. Два трансформатора напряжения рекомендуется устанавливать на сборных шинах 330 кВ и выше для надежной работы релейной защиты и АИИС КУЭ. д) На линиях электропередачи 220 кВ предусматривается установка шкафов отбора напряжения или однофазных трансформаторов напряжения для АПВ с контролем наличия напряжения и/или синхронизма, обоснованных проектной документацией. |
| 17 | Расстановка ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) | а) В цепях автотрансформаторов должны быть установлены ОПН без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием. б) Необходимость установки ОПН на шинах (в ячейках трансформаторов напряжения), а также на линейных присоединениях определяется сравнением расстояний по ошиновке от ОПН у силовых автотрансформаторов до самого удаленного присоединения, с наибольшим допустимым расстоянием. |

  - Полуторная схема

Таблица 19

| Раздел I. Общие показатели |
| --- |
| 1 | Наименование и эскиз схемы | Полуторная схема |
| 2 | Номер схемы | 220-17; 330-17; 500-17; 750-17. |
| 3 | Область применения | Распределительные устройства от 220 до 750 кВ. |
| 4 | Тип подстанции | Узловая. |
| 5 | Количество присоединений | Шесть и более |
| 6 | Этапность развития | - |
| Раздел II. Условия обоснования и выбора |
| 7 | Основные условия применения | а) Узловая подстанция с количеством присоединений шесть и более. б) Нецелесообразно использовать иные схемы (трансформаторы-шины, трансформаторы-шины с полуторным присоединением линий); например, данная схема имела наибольшую эффективность на подстанции 750 кВ с тремя автотрансформаторами и тремя линиями, на которой с позиций устойчивости недопустимо одновременно терять два автотрансформатора или две линии при отказе выключателя. |
| 8 | Экономические критерии применения | а) Необходимо три выключателя на каждые два присоединения, поэтому схема достаточно затратная и должна требовать обоснования. |
| 9 | Критерии работоспособности | а) При отказе выключателя со стороны сборных шин теряется не более одной линии или одного (авто)трансформатора, что допустимо с позиций устойчивости. б) При отказах выключателей «среднего» ряда одновременно отключаются два присоединения, поэтому для основных сетей энергосистем 500 и 750 кВ необходима проверка сохранения устойчивости в энергосистеме при данных расчетных возмущениях, которые не должны сопровождаться работой противоаварийной автоматики. в) Секционирование сборных шин в схеме 3/2 осуществляется в целях недопущения снижения максимально допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях и обеспечения надежности функционирования подстанции при возникновении аварийных возмущений. Необходимость секционирования определяется на основании результатов расчетов электрических режимов с учетом технико-экономических показателей соответствующей схемы РУ. |
| 10 | Эксплуатационные критерии | а) Сравнительно простая и наглядная. б) Электромагнитные блокировки и операции с разъединителями просты и однотипны. в) Как следствие (пп. а и б) минимизированы отказы по вине персонала. |
| 11 | Техническая гибкость | а) Каждое присоединение подключается через развилку выключателей, что является дополнительным преимуществом схемы в ремонтных и послеаварийных режимах. |
| 12 | Критерии безопасности | а) Электрооборудование, токоведущие части, изоляторы, крепления, ограждения, несущие конструкции, изоляционные и другие расстояния должны быть выбраны и установлены таким образом, чтобы: - вызываемые нормальными условиями работы электроустановки усилия, нагрев, электрическая дуга или иные сопутствующие ее работе явления (искрение, выброс газов и т.п.) не могли причинить вред обслуживающему персоналу, а также привести к повреждению оборудования и возникновению КЗ; - при выводе в ремонт какого-либо присоединения, относящиеся к нему аппараты, токоведущие части и конструкции могли подвергаться безопасному техническому обслуживанию и ремонту без нарушения нормальной работы соседних цепей; - при нарушении нормальных условий работы электроустановки была обеспечена необходимая локализация повреждений, обусловленных действием КЗ. б) Напряженность электрического и магнитного полей на маршрутах обхода для осмотра оборудования и на рабочих местах у оборудования, где возможно длительное присутствие персонала для проведения профилактических и ремонтных работ, не должна превышать допустимую. в) Должны быть выполнены требования нормативно-технических документов по электромагнитной совместимости. |
| Раздел III. Расстановка оборудования |
| 13 | Расстановка разъединителей | а) Во всех цепях распределительного устройства должна быть предусмотрена установка разъединяющих устройств с видимым разрывом, обеспечивающих возможность отсоединения всех аппаратов (выключателей с трансформаторами тока, трансформаторов напряжения и т.д.) в каждой цепи со всех ее сторон, откуда может быть подано напряжение. б) Данное требование (п. а) не распространяется на высокочастотные заградители и конденсаторы связи, трансформаторы напряжения, устанавливаемые на отходящих линиях, а также ограничители перенапряжений, устанавливаемых на выводах (авто)трансформаторов и на отходящих линиях. в) Видимый разрыв может отсутствовать в комплектных распределительных устройствах заводского исполнения (в том числе с заполнением элегазом - КРУЭ) с выкатными элементами и/или при наличии надежного механического указателя гарантированного положения контактов. г) На разъединителях 110 кВ и выше предусматривается привод с дистанционным управлением. д) С учетом пп. а и б разъединители устанавливаются: - в цепях линий, (авто)трансформаторов и трансформаторов напряжения электромагнитного типа на системах сборных шин; - с обеих сторон каждого выключателя. |
| 14 | Расстановка стационарных заземлителей | а) Стационарные заземлители должны быть размещены так, чтобы были не нужны переносные заземления и чтобы персонал, работающий на токоведущих частях любых участков присоединений, был защищен заземлителями со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. На случай отключения в процессе ремонта разъединителя с заземлителями или только заземлителя этого разъединителя должны быть предусмотрены заземлители у других разъединителей на данном участке схемы, расположенные со стороны возможной подачи напряжения. Поэтому на любых участках присоединений предусматривается установка двух заземлителей разных разъединителей. б) Каждая секция (система) сборных шин 35 кВ и выше должна иметь два комплекта заземлителей. При наличии трансформаторов напряжения заземления сборных шин следует осуществлять заземлителями разъединителей трансформаторов напряжения. в) На заземлителях предусматривается привод с дистанционным управлением. г) С учетом пп. а и б стационарные заземлители устанавливаются: - два комплекта на линейных разъединителях в полуторных цепочках и разъединителях трансформаторов напряжения, подключенных к системам сборных шин; - один комплект на выходных линейных разъединителях со стороны присоединений, а также на шинных разъединителях со стороны присоединений. |
| 15 | Расстановка трансформаторов тока | а) Трансформаторы тока устанавливаются в каждом присоединении. Наиболее предпочтительными являются встроенные в оборудование трансформаторы тока (трансформаторы тока также необходимы в нейтралях трансформаторов 110 кВ и выше и автотрансформаторов 220 кВ и выше). б) Может предусматриваться трансформатор тока в цепи линии, для организации АИИС КУЭ, так как при его отсутствии включение на сумму токов двух измерительных трансформаторов повышает суммарную погрешность измерений электроэнергии. Последнее ведет к невозможности получения класса точности измерений выше, чем у контрагентов. б) При выборе количества вторичных обмоток трансформаторов тока должны учитываться следующие положения: - для подключения расчетного счетчика используется отдельная вторичная обмотка трансформатора тока, при этом также отдельная обмотка предусматривается для средств измерений (не входящих в АИИСКУЭ), т.е. отдельно друг от друга и от цепей защит; - основная и резервная защиты должны питаться от разных вторичных обмоток трансформатора тока; - оно должно быть достаточным для присоединения к ним в общем случае основных и резервных защит двух элементов, например, воздушной линии и сборных шин. в) При установке трансформатора тока с меньшим количеством вторичных обмоток, чем требуется (п. б), возникает необходимость в установке второго дополнительного трансформатора тока. Он устанавливается с другой стороны выключателя. г) Расстановку трансформаторов тока относительно выключателей присоединений необходимо выполнять так, чтобы выключатели входили в зону дифференциальной защиты шин. |
| 16 | Расстановка трансформаторов напряжения | а) Трансформаторы напряжения устанавливают на каждой системе сборных шин, которая может работать раздельно. б) Трансформаторы напряжения предусматриваются с тремя вторичными обмотками, одна из которых предназначена для подключения расчетных счетчиков. в) При выборе трансформаторов напряжения необходимо учитывать возможность возникновения феррорезонанса, рекомендуется применять антиферрорезонансные типы трансформаторов напряжения. г) На линиях электропередачи 330 кВ и выше для резервирования защит по цепям напряжения устанавливаются два трансформатора напряжения. Два трансформатора напряжения рекомендуется устанавливать на сборных шинах 330 кВ и выше для надежной работы релейной защиты и АИИС КУЭ. д) На линиях электропередачи 220 кВ предусматривается установка шкафов отбора напряжения или однофазных трансформаторов напряжения для АПВ с контролем наличия напряжения и/или синхронизма, обоснованных проектной документацией. |
| 17 | Расстановка ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН) | а) В цепях автотрансформаторов должны быть установлены ОПН без коммутационных аппаратов между ними и защищаемым оборудованием. б) Необходимость установки ОПН на шинах (в ячейках трансформаторов напряжения), а также на линейных присоединениях определяется сравнением расстояний по ошиновке от ОПН у силовых автотрансформаторов до самого удаленного присоединения, с наибольшим допустимым расстоянием. |

# Типовые схемы РУ от 35 до 750 кВ

Ниже приведены типовые схемы РУ от 35 до 750 кВ, а также схемы подключения устройств компенсации реактивной мощности. В схемах количество присоединений принято условно.

  - Схемы распределительных устройств 35 кВ

Таблица 20

| № п/п | Наименование схемы | Номер схемы | Номер рисунка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блок (линия-трансформатор) с разъединителем | 35-1 | рис.1 |
| 2 | Блок (линия-трансформатор) с выключателем | 35-3Н | рис.2 |
| 3 | Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий | 35-4Н | рис.3 |
| 4 | Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линии | 35-5Н | рис.4 |
| 5 | Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов | 35-5АН | рис.5 |
| 6 | Одна рабочая секционированная выключателем система шин | 35-9 | рис.6 |

Рисунок 1 - Схема № 35-1 Блок (линия-трансформатор) с разъединителем

Рисунок 2 - Схема № 35-3Н Блок (линия-трансформатор) с выключателем

Рисунок 3 - Схема № 35-4Н Два блока (линия-трансформатор) с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линии

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 4 - Схема № 35-5Н Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линии

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 5 - Схема № 35-5АН Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 6 - Схема № 35-9

Одна рабочая секционированная выключателем система шин

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

  - Схемы распределительных устройств 110 кВ

Таблица 21

| № | Наименование схемы | Номер схемы | Номер рисунка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Блок (линия-трансформатор) с разъединителем Блок (линия-трансформатор) с выключателем Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов Заход-выход Треугольник Четырехугольник Шестиугольник Одна рабочая секционированная выключателем система шин Одна рабочая секционированная по числу трансформаторов система шин, с подключением трансформаторов к секциям шин через развилку выключателей Одна рабочая секционированная система шин с подключением ответственных присоединений через «полуторную» цепочку Одна рабочая секционированная выключателем и обходная системы шин Одна рабочая секционированная выключателями, и обходная системы шин с подключением транс- форматоров к секциям шин через 2 выключателя Две рабочие системы шин Две рабочие и обходная системы шин Две рабочие секционированные выключателями, и обходная системы шин с двумя обходными и двумя шиносоединительными выключателями | 110-1 110-3Н 110-4Н 110-5Н 110-5АН 110-6 110-6Н 110-7 110-8 110-9 110-9Н 110-9АН 110-12 110-12Н 110-13 110-13Н 110-14 | рис.7 рис.8 рис.9 рис.10 рис.11 рис.12 рис.13 рис.14 рис.15 рис.16 рис.17 рис.18 рис.19 рис.20 рис.21 рис.22 рис.23 |

Рисунок 7 - Схема № 110-1 Блок (линия-трансформатор) с разъединителем

Рисунок 8 - Схема № 110-3Н Блок (линия-трансформатор) с выключателем

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 9 - Схема № 110-4Н Два блока (линия-трансформатор) с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линии

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 10 - Схема № 110-5Н Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линии

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 11 - Схема № 110-5АН Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 12 - Схема № 110-6 Заход-выход

Рисунок 13 - Схема № 110-6Н Треугольник

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 14 - Схема № 110-7 Четырехугольник

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 15 - Схема № 110-8 Шестиугольник

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 16 - Схема № 110-9 Одна рабочая секционированная выключателем

система шин

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 17 - Схема № 110-9Н Одна рабочая секционированная система шин с подключением трансформаторов через развилку из выключателей

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 18 - Схема № 110-9АН Одна рабочая секционированная система шин с подключением ответственных присоединений через “полуторную”  цепочку

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 19 - Схема № 110-12 Одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная системы шин

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 20 - Схема № 110-12Н

Одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная системы шин с подключением трансформаторов к обеим секциям шин через 2 выключателя

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 21 - Схема № 110-13 Две рабочие системы шин

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 22 - Схема № 110-13Н Две рабочие и обходная системы шин

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 23 - Схема № 110-14 Две рабочие секционированные выключателями и обходная системы шин с двумя обходными и двумя шиносоединительными выключателями

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

  - Схемы распределительных устройств 220 кВ

Таблица 22

| № | Наименование схемы | Номер схемы | Номер рисунка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Блок (линия-трансформатор) с разъединителем Блок (линия-трансформатор) с выключателем Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов Заход-выход Треугольник Четырехугольник Шестиугольник Одна рабочая секционированная система шин Одна рабочая секционированная по числу трансформаторов система шин, с подключением трансформаторов к секциям шин через развилки выключателей Одна рабочая секционированная система шин с подключением ответственных присоединений через «полуторную» цепочку Одна рабочая секционированная выключателем и обходная системы шин Одна рабочая секционированная выключателями и обходная системы шин с подключением трансформаторов к секциям шин через развилку выключателей Две рабочие системы шин Две рабочие и обходная системы шин Две рабочие секционированные выключателями и обходная системы шин с двумя обходными и двумя шиносоединительными выключателями Трансформаторы - шины с «полуторным» присоединением линий «Полуторная» схема | 220-1 220-3Н 220-4Н 220-5Н 220-5АН 220-6 220-6Н 220-7 220-8 220-9 220-9Н 220-9АН 220-12 220-12Н 220-13 220-13Н 220-14 220-16 220-17 | рис.24 рис.25 рис.26 рис.27 рис.28 рис.29 рис.30 рис 31 рис.32 рис.33 рис.34 рис.35 рис.36 рис.37 рис.38 рис.39 рис.40 рис.41 рис.42 |

Рисунок 24 - Схема № 220-1 Блок (линия-трансформатор) с разъединителем

Рисунок 25 - Схема № 220-3Н Блок (линия-трансформатор) с выключателем

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 26 - Схема № 220-4Н Два блока (линия-трансформатор) с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линии

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 27 - Схема № 220-5Н Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линии

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 28 - Схема № 220-5АН

Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 29 - Схема № 220-6 Заход-выход

Рисунок 30 - Схема № 220-6Н Треугольник

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 31 - Схема № 220-7 Четырехугольник

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 32 - Схема № 220-8 Шестиугольник

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 33 Схема № 220-9 Одна рабочая секционированная система шин

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 34 - Схема № 220-9Н Одна рабочая секционированная система шин с подключением трансформаторов через развилку из выключателей

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 35 - Схема № 220-9АН Одна рабочая секционированная система шин с подключением ответственных присоединений через “полуторную”  цепочку

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 36 - Схема № 220-12 Одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная системы шин

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 37 - Схема № 220-12Н Одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная системы шин с подключением трансформаторов к обеим секциям шин через 2 выключателя

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 38 - Схема № 220-13 Две рабочие системы шин

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 39 - Схема № 220-13Н Две рабочие и обходная системы шин

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 40 - Схема № 220-14 Две рабочие секционированные выключателями и обходная системы шин с двумя обходными и двумя шиносоединительными выключателями

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 41 - Схема № 220-16 Трансформатор-шины с полуторным присоединением линий

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 42 - Схема № 220-17 Полуторная схема

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

  - Схемы распределительных устройств 330 кВ

Таблица 23

| № | Наименование схемы | Номер схемы | Номер рисунка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | Блок (линия-трансформатор) с выключателем Треугольник Четырехугольник Шестиугольник Трансформаторы-шины с присоединением линий через два выключателя Трансформаторы-шины с «полуторным» присоединением линий «Полуторная» схема | 330-3Н 330-6Н 330-7 330-8 330-15 330-16 330-17 | рис 43 рис.44 рис.45 рис.46 рис.47 рис.48 рис.49 |

Рисунок 43 - Схема № 330-3Н Блок (линия-трансформатор) с выключателем

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 44 - Схема № 330-6Н Треугольник

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 45 - Схема № 330-7 Четырехугольник

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 46 - Схема № 330-8 Шестиугольник

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 47 - Схема № 330-15 Трансформаторы – шины с присоединением линий через два выключателя

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 48 - Схема № 330-16 Трансформаторы – шины с полуторным присоединением линий

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 49 - Схема № 330-17 Полуторная

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

  - Схемы распределительных устройств 500 кВ

Таблица 24

| № | Наименование схемы | Номер схемы | Номер рисунка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Блок (линия-трансформатор) с выключателем Треугольник Четырехугольник Трансформаторы-шины с присоединением линий через два выключателя Трансформаторы-шины с «полуторным» присоединением линий «Полуторная» схема | 500-3Н 500-6Н 500-7 500-15 500-16 500-17 | рис.50 рис.51 рис.52 рис.53 рис.54 рис.55 |

Рисунок 50 - Схема № 500-3Н Блок (линия-трансформатор) с выключателем

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 51 - Схема № 500-6Н Треугольник

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 52 - Схема № 500-7 Четырехугольник

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 53 - Схема № 500-15 Трансформаторы – шины с присоединением линий через два выключателя

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 54 - Схема № 500-16 Трансформаторы – шины с полуторным присоединением линий

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 55 - Схема № 500-17 Полуторная

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

  - Схемы распределительных устройств 750 кВ

Таблица 25

| № | Наименование схемы | Номер схемы | Номер рисунка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Треугольник Четырехугольник Трансформаторы-шины с присоединением линий через два выключателя Трансформаторы-шины с «полуторным» присоединением линий «Полуторная» схема | 750-6Н 750-7 750-15 750-16 750-17 | рис.56 рис.57 рис.58 рис.59 рис.60 |

Рисунок 56 - Схема № 750-6Н Треугольник

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 57 - Схема № 750-7 Четырехугольник

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 58 - Схема № 750-15 Трансформаторы – шины с присоединением линий через два выключателя

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 59 - Схема № 750-16 Трансформаторы – шины с полуторным присоединением линий

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

Рисунок 60 Схема № 750-17 Полуторная

Необходимость установки оборудования отмеченного “*”, определяется при конкретном проектировании

  - Примеры подключения компенсирующих устройств к РУ

Таблица 26

| № | Наименование схемы | Номер схемы | Номер рисунка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Подключение ШКБ к РУ Подключение ШР (УШР) к РУ Подключение ШР (УШР) к ВЛ через выключатель | - - - | рис.61 рис.62 рис.63 |

Рисунок 61 - Подключение ШКБ к РУ

Рисунок 62 - Подключение ШР (УШР) к РУ

Рисунок 63 - Подключение ШР (УШР) к ВЛ через выключатель

УДК 621.3                                              ОКС 27.010                                        ОКП 011000

Ключевые слова: схемы принципиальные, подстанция, распределительное устройство.

Руководитель организации-разработчика

Генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 				И.А. Косолапов

Руководитель разработки

Директор

филиала АО «НТЦ ФСК ЕЭС» - СибНИИЭ				С.А. Кандаков

Исполнители

Начальник отдела проектирования № 2

филиала АО «НТЦ ФСК ЕЭС» - СибНИИЭ				К.А. Ишимов

Ученый секретарь Научно-технического совета

филиала АО «НТЦ ФСК ЕЭС» - СибНИИЭ 				А.М. Потапенко